附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 1 | 凤县宝气天然气有限责任公司加气站防爆电器安全隐患 | 危化 | 部分防爆区域内防爆电器不防爆（LNG加气柱太阳能板照明灯、部分摄像头、空压机）。 | 凤县宝气天然气有限责任公司加气站 | 宝鸡市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年8月25日前 | 同意销号 |
| 2 | 宝鸡逸雨晨涵商贸有限公司（优购仓超）火灾安全隐患 | 工贸 | 优购仓超未设置自动喷水灭火系统，未设置火灾自动报警系统，未设置灯光疏散指示标志，未设置疏散照明，疏散距离超标。 | 宝鸡逸雨晨涵商贸有限公司（优购仓超） | 宝鸡市人民政府 | 省应急管理厅省消防救援总队 | 2023年12月15日 | 同意销号 |
| 3 | 宝鸡市天祥福达燃气有限公司液化气充装区、压缩机间失爆安全隐患 | 燃气 | 液化气充装区、压缩机间防爆照明、防爆监控探头电源线不符合防爆要求，即不符合GB51142-2015《液化石油供应工程设计规范》第12.1.3条，附录A，A.0.2的规定。 | 宝鸡市天祥福达燃气有限公司 | 宝鸡市人民政府 | 省住建厅 | 2023年12月10日 | 同意销号 |
| 4 | 凤县官峡旅游开发有限公司景区防护不到位的问题隐患 | 旅游 | 旅游观光区临近嘉陵江部分陡坎未做安全护栏。 | 凤县官峡旅游开发有限公司 | 宝鸡市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2023年10月25日前 | 同意销号 |
| 5 | 陕西奥维乾元化工有限公司电气设备失爆安全隐患 | 危化 | 部分防爆电气设备管理不到位，导致失爆。如：气化框架七层气体在线分析柜内一电源开关带电设施裸露，失去防爆功能。防爆电气设备选型不符合设氢场所要求。如：气化框架四层的循环水泵为IIBT级防爆电气设备，不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条要求。 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 榆林市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年12月15日 | 同意销号 |