附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潼关县金港湾黄河漂流有限公司未配备安全检查设备设施安全隐患 | 交通运输 | 潼关县金港湾黄河漂流有限公司用于旅客上下船的水上临时浮动建筑，未按照客运码头管理，未配备手持安检仪等有关安全检查设备设施。 | 潼关县金港湾黄河漂流有限公司 | 渭南市人民政府 | 省交通运输厅 | 2025年7月30日 | 同意销号 |
| 2 | 潼关县天河印象文化旅游有限公司未配备安全检查设备设施、专职海务人员安全隐患 | 交通运输 | 潼关县天河印象文化旅游有限公司用于旅客上下船的水上临时浮动建筑，未按照客运码头管理，未配备手持安检仪等有关安全检查设备设施；且未配备专职海务人员。 | 潼关县天河印象文化旅游有限公司 | 渭南市人民政府 | 省交通运输厅 | 2025年7月30日 | 同意销号 |
| 3 | 米脂县中心敬老院消防安全隐患 | 民政 | 未设消防水源，室内消火栓未设消防水池；未设室外消火栓；室内消火栓流量压力不足，管网只接高位消防水箱（约12立方），未设消防水泵；养老院主体二层，局部三层，总面积7069平方米，未设自动喷淋灭火系统；消防控制室持证人员不足，现场有三人持初级证。 | 米脂县中心敬老院 | 榆林市人民政府 | 省民政厅 | 2025年6月30日 | 同意销号 |