附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大荔县锦铭园水平防护缺失安全隐患 | 住建 | 绝大多数楼房脚手架与结构外表面之间未采取水平防护措施，一处2层楼房的水平防护网破损。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第九条第四项，判定为重大事故隐患。 | 大荔县锦铭园 | 渭南市 人民政府 | 省住房城乡 建设厅 | 2025年 7月30日 | 同意 销号 |
| 2 | 陕西燎原煤业有限责任公司未按照国家规定采取防治突出措施安全隐患 | 煤矿 | 110C回风顺槽掘进工作面沿1103工作面采空区掘进，煤柱5m，巷宽4m。中国矿业大学实际考察邻近块段卸压保护范围为22m，掘进工作面实体侧卸压保护范围为13m。不符合《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四条第一项关于“穿层钻孔或者顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制区段内整个回采区域、两侧回采巷道及其外侧如下范围内的煤层：其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各15m”的要求；中国矿业大学理论计算11煤工作面收作450天卸压保护范围为27m，不符合《防治煤与瓦斯突出细则》第六十三条第四款关于“对不具备保护层开采条件的突出厚煤层，利用上分层或者相邻区段开采后形成的卸压作用保护下分层或者相邻区段煤层时，应当依据实际考察结果确定其有效保护范围”的规定。依据《煤矿重大事故隐患判定标准》第六条第四项，判定为重大事故隐患。 | 陕西燎原煤业有限责任公司 | 渭南市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月30日 | 同意 销号 |
| 3 | 晶瑞新能源科技有限公司 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 安全隐患 | 危化 | GBL/NMP装置二层平台是涉氢爆炸危险区域，平台上的1#尾气输送泵电机防爆等级为IIBT4，防爆等级不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）附录C涉氢爆炸危险区域安装使用设备的防爆等级应在IICT1以上。依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十二条，判定为重大事故隐患。 | 晶瑞新能源科技有限公司 | 渭南市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 8月30日 | 同意 销号 |
| 4 | 长武晨阳商务酒店有限公司消防安全隐患 | 商务 | 1.消防控制室持有消防初级操作员证4个，持证不足； 2.地下一层配电室未设置气体灭火设施； 3.在七层自喷系统末端试水，压力开关未动作，消防联动控制器未收到信号，不能正常联动控制； 4.地下一层应急照明、疏散指示标志损坏率大于50%。依据《重大火灾隐患判定方法》第7.3.6、7.4.5、7.7.3、7.8.2条，判定为重大火灾隐患。 | 长武晨阳商务酒店有限公司 | 咸阳市 人民政府 | 省商务厅、省消防救援总队 | 2025年 10月31日 | 同意 销号 |