附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西凯美亚酒店管理有限公司消防安全隐患 | 商务 | 酒店属二类高层，共12层，高约36米，2021年改造后投入使用，执行高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95（2005年版）。 1.消防控制室、消防水泵房未设最末一级双电源自动切换装置； 2.喷淋泵故障不能自动启动，喷淋系统管网无水； 3.室内消火栓泵故障不能自动启动； 4.消防控制室持证人员不足，现场2人持中级证； 5.走道常闭，排烟口开启后排烟风机不能自动启动； 6.酒店高约36米，二类高层，设有消防电梯，未设防烟楼梯间前室。 【依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条】 | 陕西凯美亚酒店管理有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省商务厅、 省消防救援总队 | 2025年 11月15日 | 同意 销号 |
| 2 | 渭南市华州区少华中学消防安全隐患 | 教育 | 1.学生公寓楼的学生宿舍内所安装的独立式火灾探测器不具有联网功能（未安装火灾自动报警系统）； 2.室内消火栓系统无水。 【依据《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条（一）第四款】 | 渭南市华州区少华中学 | 渭南市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 10月31日 | 同意 销号 |
| 3 | 渭南市华州区咸林中学消防安全隐患 | 教育 | 1.因男女共用宿舍，一栋四层，一栋五层，疏散走道被实体墙分隔，造成安全出口数量不足（一部疏散楼梯）； 2.学生宿舍内既未安装火灾自动报警系统，也未安装具有联网功能的独立式火灾探测报警器； 3.教学楼火灾自动报警系统故障，终端设备均不巡检，火灾自动报警系统不能正常使用。 【依据《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条（一）第四款】 | 渭南市华州区咸林中学 | 渭南市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 10月31日 | 同意 销号 |
| 4 | 西北农林科技大学附属中学消防安全隐患 | 教育 | 学生公寓楼地上六层，2003年建设，U型建筑，执行2001版建规。学生公寓楼宿舍未安装火灾自动报警系统或具有联网功能的独立式火灾探测报警器。 【依据《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条（一）第四款】 | 西北农林科技大学附属中学 | 杨凌示范区管委会 | 省教育厅 | 2025年 10月31日 | 同意 销号 |