附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新区第四幼儿园 消防安全隐患 | 教育 | 未取得消防验收（备案）合格意见投入使用。 | 新区第四 幼儿园 | 延安市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 12月31日 | 同意 销号 |
| 2 | 子长市中学 消防安全隐患 | 教育 | 未取得消防验收（备案）合格意见投入使用。 | 子长市中学 | 延安市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 12月31日 | 同意 销号 |
| 3 | 安塞区人民医院 消防安全隐患 | 医疗 | 医院急诊科楼与综合楼二部楼为联建楼，共6层，局部7层，地下1层。总建筑面积约10000平方米，二级负荷供电。2023年进行消防系统改造，执行2018版建规。 1.封闭楼梯间60%以上防火门损坏，闭门器缺失或闭门器损坏，无法正常关闭； 2.自动喷水灭火系统湿式报警阀压力开关输入模块故障，自动喷水灭火系统无法正常运行； 3.地下一层约1000平方米，走道长度约55米，未设置排烟系统； 4.消防控制室火灾报警控制器电源及消防水泵房水泵控制柜电源未设置末端自动切换装置； 5.消防控制室每班仅有1人值班，均未取得中级消防设施操作员资格证。 | 安塞区人民医院 | 延安市 人民政府 | 省卫生健康委、省消防救援总队 | 2025年 10月31日 | 同意 销号 |
| 4 | 安康市关家矿业开发有限责任公司-青山沟采区排水管路与水泵未有效连接、一级负荷未采用双重电源供电安全隐患 | 非煤矿山 | 505米中段主水泵房排水泵出口与排水管路未有效连接；主水泵为一级负荷，未采用双重电源（双回路）供电。 | 安康市关家矿业开发有限责任公司-青山沟采区 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 5 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要安全隐患 | 非煤矿山 | 双重电源中的一路电源不能满足全部一级负荷需要。根据设计，该矿山当前一级负荷为主通风机和空压机，总功率为105kW，双重电源中的一路电源为发电功率50kW的柴油发电机，小于当前全部一级负荷的功率。 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月15日 | 同意 销号 |
| 6 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区未配备防治水专业技术人员、未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍安全隐患 | 非煤矿山 | 矿山水文地质条件为中等，未配备防治水专业技术人员，未设置防治水机构，未建立探放水队伍。 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月15日 | 同意 销号 |
| 7 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区正常生产情况下，主通风机未连续运转、关闭主要通风机未向调度室和企业主要负责人报告安全隐患 | 非煤矿山 | 矿山主要通风机正常情况下未连续运转，且关闭主要通风机未向调度室和企业主要负责人报告。根据监控系统数据显示，矿山主要通风机6月17日—22日连续多天存在关闭通风机的情况且6月17日当天反复关停开启主通风机，主通风机在井下有人作业时未连续运转；根据企业提供的2025年3月20日的反风试验报告，风量及风速数据与实际严重不符，主通风机实现矿井反风时间超过10min，存在数据造假、反风试验报告造假的情况。 | 安康市关家矿业开发有限责任公司青山沟重晶石矿魏家山采区 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 8 | 旬阳县居金塬矿业有限公司董儿沟尾矿库应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资需求安全隐患 | 非煤矿山 | 现有排水井砌块未按设计要求进行灌浆料密封，下部砌块被拆除打开，且排水井外侧未按设计包裹土工布、周围50m范围未采用块石堆砌等，并且该尾矿库为“头顶库”，通往排水井的应急道路不畅通，不满足规范要求。 | 旬阳县居金塬矿业有限公司董儿沟尾矿库 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月15日 | 同意 销号 |
| 9 | 白河县鑫瑞矿业有限责任公司陕西省白河县川河-麻虎沟一带铅锌矿勘探坑探工程一级负荷未采用双重电源供电安全隐患 | 非煤矿山 | 一级负荷未采用双重电源供电。根据设计，该坑探工程当前一级负荷为局扇风机并采用1台YV80GF/0.4kV柴油发电机作为备用电源，企业实际未将柴油发电机接入变电器及配电柜，无法为局扇风机提供备用电源。 | 白河县鑫瑞矿业有限责任公司陕西省白河县川河-麻虎沟一带铅锌矿勘探坑探工程 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 10 | 白河县鑫瑞矿业有限责任公司陕西省白河县川河-麻虎沟一带铅锌矿勘探坑探工程办公区、生活区等人员集聚场所设在灾害威胁范围内安全隐患 | 非煤矿山 | 企业出入井口的工业场地和办公区、生活区等人员集聚场所设在滑坡等灾害威胁范围内。作为地表开拓工程进出口的平硐口PD1及其工业场地和企业办公区及生活区均紧邻高度约为50m的排渣场，处于排渣场滑坡威胁区域且排渣场存在人员扒渣捡矿。 | 白河县鑫瑞矿业有限责任公司陕西省白河县川河-麻虎沟一带铅锌矿勘探坑探工程 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 11 | 白河县钰源矿业有限公司陕西省白河县杨家沟玉石（绿松石）普查探矿工程安全出口不足安全隐患 | 非煤矿山 | 勘探工程与《普查实施方案》严重不符，擅自改变安全出口位置和数量，（PD1和PD2）两个中段水平均没有安全出口与地表贯通，井下仅有PD3一个安全出口。 | 白河县钰源矿业有限公司陕西省白河县杨家沟玉石（绿松石）普查探矿工程 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 12 | 白河县钰源矿业有限公司陕西省白河县杨家沟玉石（绿松石）普查探矿工程使用国家明令禁止使用的设备、一级负荷未采用双重电源供电安全隐患 | 非煤矿山 | 一级负荷用备用柴油发电机未接入供电回路；使用的废石运输三轮车属于《矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）》规定的非标准的矿山井下机动运输车辆。 | 白河县钰源矿业有限公司陕西省白河县杨家沟玉石（绿松石）普查探矿工程 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 13 | 白河县汇丰矿业有限责任公司庙山沟尾矿库用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理安全隐患 | 非煤矿山 | 企业非法堆存尾砂。该企业选矿厂进行矿石选别后形成的尾砂擅自堆置在已闭库的尾矿库旁的场地上形成尾矿堆场，该堆场无设计、无审批，且未按尾矿库进行安全管理。 | 白河县汇丰矿业有限责任公司庙山沟尾矿库 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 7月20日 | 同意 销号 |
| 14 | 白水县威远运业有限责任公司未按规定进行监督检验安全隐患 | 工贸 | 办公楼电梯（员工电梯）未按规定进行监督检验。 | 白水县威远运业有限责任公司 | 渭南市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 11月30日 | 同意 销号 |
| 15 | 清涧县中心敬老院消防安全隐患 | 民政 | 未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 | 清涧县中心 敬老院 | 榆林市 人民政府 | 省民政厅 | 2025年 5月10日 | 同意 销号 |
| 16 | 清涧县昆山中学 消防安全隐患 | 教育 | 1.学生宿舍未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器； 2.2010年投入使用，面积24680平方米，未取得消防验收合格意见。 | 清涧县昆山 中学 | 榆林市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 12月31日 | 同意 销号 |