附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序 号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 整改 成效 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安玉林国际汽车文化发展有限公司消防安全隐患 | 商务 | 商场属于商业综合体，建成于2016年，建筑面积15805㎡，现有商铺386间，租户360户，适用于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。 1.现场核查，封闭楼梯间常闭式防火门损坏率大于70%； 2.商场一安全出口设置卷帘门； 3.未设置消防水池； 4.消火栓现场测试无水。 【依据《重大火灾隐患判定方法》第7.3.7、7.3.9、7.4.1、7.4.2条】 | 西安玉林国际汽车文化发展有限公司 | 西安市 人民政府 | 省商务厅、 省消防救援总队 | 2025年 11月15日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 2 | 韩城市养老发展中心消防安全隐患 | 民政 | 1.消防控制室值班人员未持证，且不能熟练操作，现场只有1人持初级操作员证书； 2.未按国家规范设置喷淋泵、消火栓泵和消防水池； 3.现场查看高位消防水箱无水，导致现有自动喷水灭火系统无法正常使用。 【依据《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条第二款】 | 韩城市养老发展中心 | 渭南市 人民政府 | 省民政厅 | 2025年 11月30日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 3 | 延安中学宝塔校区消防安全隐患 | 教育 | 学校2006年5月—2009年8月建造，总建筑18.4万平方米，宿舍楼28740平方米，总6层高22.35米，执行GBJ16-87（2001版）建规。 1.学生宿舍午休室未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器； 2.在投入使用前未取得消防验收（备案）合格意见； 3.无取得消防设施操作员证书的消防控制室值班人员； 4.宿舍楼2个安全疏散通道设置铁栅栏门，10个安全疏散通道被隔断堵死； 5.实验楼封闭楼梯间所有防火门无闭门器，联动控制器显示所有防火卷帘信号丢失。 【依据《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条（一）（二）】 | 延安中学宝塔 校区 | 延安市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 12月31日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 4 | 榆林市第十二中学消防安全隐患 | 教育 | 1.学校2008年投入使用，面积3万多平方米，未取得消防验收合格意见书； 2.学生宿舍未安装火灾自动报警系统。 【依据《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条（一）第4项、第7项】 | 榆林市第十二 中学 | 榆林市 人民政府 | 省教育厅 | 2025年 11月30日 | 已整改 | 同意 销号 |