附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序 号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 整改 成效 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁强县白岩沟尾矿库浸润线埋深小于控制浸润线埋深安全隐患 | 非煤矿山 | 因库区滩面积水造成初期坝前浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 【依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第三部分尾矿库第七条】 | 宁强县白岩沟尾矿库 | 汉中市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年 11月15日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 2 | 洛南县陕西金贵矿业有限公司葫芦岛金矿巷道和采场顶板未按设计采取支护措施安全隐患 | 非煤矿山 | 1230和1200中段部分采场及采准工程巷道支护方式与设计不符。1300m主平硐，1200m及1230m无轨运输平巷及采场等岩体破碎存在多处浮石未处理，且发生大块浮石掉落情况，安全风险极高。 【依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》地下矿山部分第十九条】 | 洛南县陕西金贵矿业有限公司葫芦岛金矿 | 商洛市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2026年 1月15日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 3 | 丹凤酒店建设项目脚手架工程基础承载力和变形不满足设计要求安全隐患 | 住建 | 脚手架基础存在多处沉降问题，已导致部分立杆悬空，且部分剪刀撑与立杆根部连接处的扣件损坏脱落、小横杆松动，架体稳定性严重不足。 【依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第（一）项】 | 商洛市丹凤县丹凤酒店建设项目 | 商洛市 人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2026年 1月15日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 4 | 府谷县人民医院 消防安全隐患 | 医疗 | 1.住院楼与相邻北侧建筑防火间距不足，既有防火间距被占用； 2.首层疏散通道设置卷帘门； 3.环形消防车道、救援场地被占用； 4.室外消火栓系统用水量不足，目前仅一个消火栓满足要求； 5.在7层测试机械排烟系统时，打开排烟口执行机构，排烟风机不能动作，首层消防电梯前室测试机械正压送风系统时，风压风量偏小； 6.防烟楼梯间内未设置疏散指示标志，通屋面安全出口门未向屋面方向开启，楼梯间地下一层不应设置房间。 【依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条】 | 府谷县人民医院 | 榆林市 人民政府 | 省卫生健康委、省消防救援总队 | 2025年 11月15日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 5 | 榆林妇产专科医院消防安全隐患 | 医疗 | 医院2005年建设，地上11层，地下1层，医院位于1-8层，高度32m,总建筑面积11500㎡，设置床位50张。 医院地下一层为厨房与地上楼层共用楼梯间，在地下层与首层楼梯间的楼板处，设有垂直升降的物料提升机，首层楼梯间的楼板被破坏，约有1.2m×1m的较大洞口，洞口直通地下层，未进行防火分隔。 【依据《重大火灾隐患判定规则》第5.1b条】 | 榆林妇产专科医院 | 榆林市 人民政府 | 省卫生健康委、省消防救援总队 | 2026年 1月31日 | 已整改 | 同意 销号 |
| 6 | 榆林朝阳医院 消防安全隐患 | 医疗 | 2018年建设，地上23层，建筑高度86.1米，地下二层，总面积26740平方米，用途为医院、月子会所，属于人员密集场所。 1.现场测试手报、送风阀，均不在火灾自动报警主机报火警、反馈，探测设备不巡检，控制主机存在327个故障，总线盘汉字注释不清晰，联动设备不全，多线盘未设防排烟风机启停功能，系统不能正常运行； 2.抽查8层疏散走道排烟口，未见阀体开启执行机构；地下室排烟风机房排烟风机电源未接通；屋面水箱间排烟风机控制柜未设联动模块、多线模块；屋面机械加压送风机与风管分离，未见天圆地方连接件；系统不能正常运行； 3.喷淋系统管网无水； 4.室外消火栓系统管网无水； 5.屋面水箱间室内试验消火栓压力OMpa，打开后无水；高位水箱出水管均处于关闭状态； 6.地下二层车库改变用途，实际使用于药品、物资仓库，属于丙类仓库，防火分区面积大于规范要求。 【依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条c】 | 榆林朝阳 医院 | 榆林市 | 省卫生健康委、省消防救援总队 | 2025年 12月31日 | 已整改 | 同意 销号 |