ICS 75.200

E 16

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ 3056—20XX

代替AQ/T 3056-2019

陆上油气长输管道建设项目

安全验收评价导则

Guide to safety acceptance assessment of construction project for onshore oil and gas transmission pipeline

（征求意见稿）

中华人民共和国应急管理部  发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX实施

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价依据和评价范围	1

5 建设项目概况	1

6 变更部分危险有害因素辨识	5

7 评价单元划分和评价方法选择	5

8 定性定量评价	6

9 结论与建议	18

10 与建设单位交换意见	18

11 附件与附图	18

12 报告编制要求	19

附　录　A  （资料性） 主要安全设施	22

附　录　B  （规范性） 安全验收评价报告封面格式	23

附　录　C  （规范性） 安全验收评价报告扉页格式	24

附　录　D  （规范性） 安全验收评价报告人员名单格式	25

参 考 文 献	26

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替AQ/T 3056-2019《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》，与AQ/T 3056-2019相比，主要技术变化如下：

- 删除了不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，2019年版的第1章）；

- 增加了“安全设施”定义（见3.1）和主要安全设施表（见附录A）；

- 增加了安全预评价和安全验收评价单位资质和业务范围内容要求（见5.1.3）

- 更改了建设项目总结内容要求（见5.1.6，2019版的4.2）；

- 更改了变更部分危险有害因素辨识要求（见6，2019版的4.5）；

- 增加了安全验收基本条件单元及内容评价（见7.1、8.2）；

- 增加了定性定量评价的通用要求（见8.1）；

- 增加了人员密集型高后果区管段定量风险评价要求（见8.3.3.4）；

- 增加了站场区域布置、平面及竖向布置间距检查等要求（见8.4.1、8.4.2）；

- 更改了重大危险源辨识及评价要求（见8.4.6，2019版的4.6）；

- 增加了典型站场定量风险评价要求（见8.4.7）

- 增加了人员密集型场所高后果区风险管控方案要求（见8.6.5）；

- 修改了安全验收评价结论描述（见9.1，2019版的10.1）；

- 删除了“对安全验收评价报告提出的存在问题逐项进行整改，暂时无法整改的应说明采取的安全措施或整改计划”内容（见2019版的11.1）。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会（SAC/TC288/SC10）技术归口及咨询。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2019年首次发布为AQ/T 3056-2019；

——本次为第一次修订。

- 陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则

# 1 范围

本文件规定了陆上油气长输管道建设项目安全验收评价内容及其报告编制的要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。

本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 32167  油气输送管道完整性管理规范

AQ 3057   陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 安全设施 safety facilit

油气长输管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。

# 4 评价依据和评价范围

- 4.1 列出建设项目的有关行政许可和建设单位批复等支持性文件，见11.1的a）、b）、c）、d）、e）和f）。

- 4.2 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，应标明发布机构、令号和施行日期。

- 4.3 列出评价依据的现行规范性文件，应标明发布机构、文号和施行日期。

- 4.4 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。

- 4.5 列出与安全相关的地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件影响评价等工作的批复意见，以及地质灾害危险性评估的评审意见，见11.的g）。

4.6 说明新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，如分期建设应说明分期建设界面；说明改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。

# 5 建设项目概况

## 5.1 基本情况

5.1.1 说明建设单位的基本情况、经营范围和运行管理情况，见11.1的h）。

5.1.2 说明设计、施工、监理、检验检测等单位的基本情况、经营范围和资质，见11.1的i），列出承

担的建设项目工作量。

5.1.3 说明安全预评价和安全验收评价单位的资质和业务范围，列出建设项目的安全验收评价委托书，见11.1的j）。

5.1.4 涉及未通过安全验收的，列出历次安全验收意见及整改情况，见11.1的z）。

5.1.5 说明建设项目生产试运行阶段的实际情况，包括但不限于以下内容：

a）起点、终点，实测路由图和途经行政区划（见表1），站场和截断阀室的设置（见表2），输气管道地区等级划分（见表3）。

- 表1 行政区划表

| 序号 | 省（区、市） | 市（设区） | 县/区 | 长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

- 表2 站场/阀室设置表

| 序号 | 站场/阀室 名称 | 站场等级 | 位置 | 里程 km | 间距 km | 高程 m | 功能 | 输气管道 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：输气管道按GB 50251划分地区等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3 输气管道地区等级划分表

| 序号 | 省（自治区、直辖市） | 市（设区） | 县 | 乡镇 | 起止区段 （桩号） | 长度km | 地区等级 | 识别描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：输气管道按GB 50251划分地区等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b）输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数。

c）输送介质物性、组分实测的数据，见11.1的p）。原油物性见表4，成品油物性见表5，天然气物性见表6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化石油气组分见表9。

- 表4 原油物性表

| 油品种类 | API相对密度 | 密度（20℃） t/m3 | 凝点 ℃ | 水份 ％ | 硫含量 m％ | 蜡含量 m％ | 运动粘度 mm2/s | 原油 类别 | 闪点 ℃ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××原油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表5 成品油物性表

| 油品种类 |  | 密 度 t/m3 | 闪点 ℃ | 干点 ℃ | 粘 度 mm2/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽 油 | 92号 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 柴 油 | 0号 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

- 表6 天然气物性表

| 气源 | 密度 kg/m3 | 高位发热量 MJ/m3 | 低位发热量MJ/m3 （MJ/m3） | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 烃露点 ℃ | 水露点 ℃ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7 天然气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | N2 | CO2 | H2 | CO | H2S | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8 液化石油气物性表

| 项目 | 密度 kg/m3 | 饱和蒸气压 kPa | 残留物 | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 游离水 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 表9 液化石油气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | C5及C5以上 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.1.6 建设项目总结

5.1.6.1 列出设计单位编制的建设项目安全设施设计总结报告，见11.1的k），包括不限于以下内容：

a） 设计依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录；

b） 安全设施设计对策措施和建议的落实情况；

c） 设计变更情况；

d） 设计合规性结论；

e） 设计单位盖章、编写人员、审核人员、主要领导签字。

5.1.6.2 列出施工单位编制的建设项目安全设施施工总结报告，见11.1的l），包括不限于以下内容：

a） 施工依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录；

b） 施工图设计要求的落实情况；

c） 施工质量的控制措施；

d） 施工变更的实施情况（含施工和试生产期）；

e） 施工合规性结论；

f） 施工单位盖章、编写人员、审核人员、主要领导签字。

5.1.6.3 列出检测单位编制的建设项目安全设施检测总结报告，见11.1的m），包括不限于以下内容：

a） 检测依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录；

b） 检测质量的控制措施；

c） 检测合规性结论；

d） 检测单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。

5.1.6.4 列出监理单位编制的建设项目安全设施监理总结报告，见11.1的n），包括不限于以下内容：

a） 监理依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录；

b） 施工质量和检测的控制和效果统计分析；

c） 变更实施的控制和效果统计分析；

d） 监理合规性结论；

e） 监理单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。

5.1.6.5 列出运行单位编制的建设项目生产试运行总结，见11.1的o），包括不限于以下内容：

a） 生产试运行方案编制及审查情况；

b） 生产试运行情况；

c） 生产试运行期间是否发生生产安全事故；

d） 危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；

e） 应急预案的备案和现场应急处置方案的落实情况；

f） 试运行期发现问题的整改情况；

g） 生产试运行结论；

h） 运行单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。

## 5.2 自然及社会环境概况

## 5.2.1 自然环境

5.2.1.1 说明建设项目沿线的气象条件，列出表10。

- 表10 气象条件表

| 序号 | 地 名 |  | 气温 ℃ |  |  | 年降水量mm |  |  | 风速 m/s |  |  | 年平均相对湿度 % | 最大相对湿度 % | 多年平均日照数 h | 多年平均年蒸发量mm | 季节性冻土最大冻深 cm | 年雷暴日 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年平均 | 最多 | 最少 | 多年平均 | 最大 | 主导风向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××省（自治区、直辖市） | ××市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ××市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.2 说明建设项目沿线的水文条件，列出表11。

- 表11 水文条件表

| 序号 | 河流名称 | 所属水系 | 河流长度 km | 流域面积 104km2 | 年径流量 108m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5.2.1.3 说明建设项目途经地区的地形地貌，列出表12。

- 表12 地形地貌统计表

| 序号 | 省（自治区、直辖市） | 线路长度km |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原 | 沟谷 | 丘陵 | 沟壑 | 山区 | 水网 | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.2 社会环境

说明建设项目沿线人文、经济、交通条件等。

# 6 变更部分危险有害因素辨识

如发生变更（重大变更除外），说明变更情况，并对变更部分进行危险有害因素辨识，包括不限于以下内容：

- 对因设计、施工变更产生的危险有害因素进行辨识；

- 如线路、站场周边环境发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识；

- 如设计依据发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识。

# 7 评价单元划分和评价方法选择

## 7.1 评价单元的划分

针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为安全验收基本条件、线路、站场、公用工程和安全管理等单元。

## 7.2 评价方法选择

选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括：

a）安全检查表法；

b）定量风险评价（QRA）；

c）管道风险评分法；

d）事故树分析（FTA）；

e）类比分析法。

# 8 定性定量评价

## 8.1 通用要求

8.1.1 评价安全设施设计已有安全措施的落实情况，给出评价结论，提出补充安全措施。

8.1.2 评价变更部分安全措施的合规性，给出评价结论，提出补充安全措施。

## 8.2 安全验收基本条件

8.2.1 说明建设项目安全设施“三同时”执行情况，评价建设程序的合规性。如有重大变更，说明重大变更程序的合规性。

8.2.2 说明设计、施工、检验检测、监理单位资质的合法性。

8.2.3 说明是否存在国家禁止使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备、材料。

8.2.4 如采用新工艺、新技术、新材料和新设备，说明安全可靠性论证和实际应用情况。

8.2.5 说明建设项目试运行期间是否存在未整改问题。

8.2.6 如试生产运行期间发生生产安全事故，说明处置情况以及采取安全措施的合规性。

## 8.3 线路工程

8.3.1 管道本体

从以下方面说明管道本体安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 管道材质；

- 强度设计系数选取；

- 线路用管关键性能包括冲击韧性、拉伸性能等；

- 焊接与无损检测，包括焊接方式、焊接工艺评定要求、焊接接头性能要求、焊接检验等；

- 清管、测径、试压；

- 输气管道干燥。

8.3.2 管道敷设

从以下方面说明管道敷设安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 一般地段管道敷设方式、埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等；

- 山区管道敷设包括顺坡敷设、沿沟谷敷设、沿山脊敷设、横坡敷设等（见表13）；

- 表13 横坡敷设段统计表

| 序号 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 长度 m | 敷设方式 | 坡度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 黄土地区管道敷设；

- 风沙地区管道敷设包括防沙、固沙等；

- 软土地区管道敷设包括管道稳管、地基处理等；

- 岩溶地区管道敷设包括填塞、灌浆加固等。

8.3.3 人员密集型高后果区

8.3.3.1 按照GB 32167等的相关规定，统计试运行阶段人员密集型高后果区（见表14），说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况。相对安全设施设计高后果区变化的，说明变化情况。

- 表14 人员密集型高后果区统计表

| 序号 | 高后果区编号 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县、乡、村 | 起止桩号 | 长度m | 级别 | 输气管道地区等级 | 距上游站场/阀室距离 km | 距下游站场/阀室距离km | 识别描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：输气管道地区等级应为试运行阶段的地区等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.3.2 从以下方面说明人员密集型高后果区安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 线路用管；

- 焊接方式；

- 管道外防腐；

- 管道焊接与无损检测；

- 管道埋深、防护等；

- 标志桩、警示牌设置；

- 智能视频监控、智能测试桩设置；

- 风险告知牌设置及人防措施。

8.3.3.3 说明与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施安全措施落实情况并进行合规性评价。

8.3.3.4 相对安全设施设计，如新增和变化III级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求。

8.3.4 地质灾害

8.3.4.1 列出建设项目沿线地质灾害分布情况（见表15）。

- 表15 主要地质灾害统计表

| 序号 | 地质灾害类型 | 起止 桩号 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 影响线路长度 km | 危险性等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 |  |  |  |  |  |
| 2 | 崩塌 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泥石流 |  |  |  |  |  |
| 4 | 岩溶塌陷 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采空塌陷 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地裂缝 |  |  |  |  |  |
| 7 | 地面沉降 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不稳定斜坡 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

8.3.4.2 说明各类地质灾害风险区监测设施的设置及安全措施的落实情况，并进行合规性评价。

8.3.5 地震

8.3.5.1 描述建设项目沿线地震参数和经过活动断层情况，列出表16和表17。

- 表16 地震参数表

| 序号 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 管道长度 km | 地震烈度 | 地震动峰值加速度 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表17 活动断层统计表

| 序号 | 断裂带 名称 | 省、市（设区）、县 | 起止桩号 | 性质 | 与管道关系 |  | 破碎带宽度 m | 位错量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交角 ° | 并行距离 m |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.5.2 说明管道抗震监测设施的设置及安全措施落实情况并进行合规性评价。

8.3.6 山岭穿越

8.3.6.1 说明山岭穿越情况，列出表18。

- 表18 山岭穿越

| 序号 | 穿越 名称 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 穿越方式 | 地区等级 （输气管道） | 穿越长度 m | 断面 尺寸 m×m | 管道 敷设方式 | 管道强度设计系数 | 管径×壁厚 mm×mm | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：山岭隧道穿越说明隧道断面、管道敷设方式、结构设计使用年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.6.2 从以下方面说明山岭穿越安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 穿越轴线、隧道及洞口与周围房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、电力、通信线路、矿产等的距离；

- 采用矿山法、隧道掘进机（TBM）、顶管等穿越方式经过不良地质区如岩溶、断层破碎带、高地应力区，特殊地质区如膨胀岩土、湿陷性土等的防护；

- 定向钻穿越山体管道防腐层、防护层情况；

- 隧道经过释放有毒、有害、可燃气体岩体的防护；

- 隧道内管道敷设方式、变形补偿情况；

- 隧道运营安全检查条件及检查情况；

- 利旧隧道说明原隧道专项检测主要结论及生产试运行阶段使用情况。

8.3.7 采矿区

8.3.7.1 说明建设项目沿线采矿区（含固体、液体、气体采矿区）分布情况，列出表19。

- 表19 采矿区统计表

| 序号 | 名称 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 经过长度 m | 经过情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

8.3.7.2 分类说明矿产压覆区安全措施落实情况，包括采取预留矿柱、增加钢管壁厚或采用大应变钢管、监测等措施，并进行合规性评价。

8.3.8 水域大、中型穿（跨）越

8.3.8.1 说明水域大、中型穿（跨）越情况，列出表20和表21。

- 表20 水域大、中型穿越工程统计表

| 序号 | 名称 | 起止桩号 | 地区等级（气） | 工程 等级 | 设计洪水频率 | 通航等级 | 堤防等级 | 穿越方式 | 穿越长度m | 最大冲刷深度 m | 冲刷线下最小埋深 m | 管道强度设计系数 | 管材及壁厚 | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表21 水域大、中型跨越工程统计表

| 序号 | 名称 | 起始桩号 | 地区等级 （气） | 设计洪水水面宽度 m | 跨越方式 | 跨越长度（总跨、主跨）m | 工程类别 | 工程 等级 | 设计洪水频率 | 设计洪水水位m | 通航等级 | 最高通航水位m | 桥面结构高于洪水位高度 m | 通航净空尺寸 m×m | 强度设计系数 | 管径×壁厚 mm×mm | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.8.2 从以下方面说明水域大、中型穿越安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 穿越位置、穿越范围、埋深、隧道（盾构、顶管、矿山法）及竖井的结构、断面、管道安装方式等；

- 穿越轴线及洞口、竖井与周围房屋、桥梁、水下隧道、水库堤坝、港口、码头水下建筑物等的距离；

- 顶管、盾构、矿山法等隧道穿越断层、岩溶、含有有害气体岩体等不良地质区情况；

- 顶管、盾构、矿山法等隧道穿越，说明管道安装方式、变形补偿情况；

- 定向钻穿越工程不良地质区情况；

- 顶管、盾构、矿山法隧道穿越运营安全检查条件及检查情况；

- 利旧隧道说明原隧道运行使用情况及隧道专项检测的主要结论。

8.3.8.3 从以下方面说明水域大、中型跨越安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 跨越位置、跨越范围、跨越净空等设计布局，桥面结构、桥塔、桥墩及基础、缆索、锚碇等结构设计，管道安装方式等；

- 跨越轴线与周围房屋、桥梁、水下隧道、水库堤坝、港口、码头水下建筑物等的距离；

- 跨越防雷击、低温情况；

- 不良地质区跨越桥墩及基础情况；

- 管道桥面布置方案、检修通道、管道变形补偿情况；

- 跨越运营安全检查条件及检查情况；

- 跨越结构工程利旧说明原跨越运行使用情况及跨越结构专项检测的主要结论；

- 运营检修措施落实情况。

8.3.8.4 对于通航河流，说明通航对管道的影响及通航安全措施落实情况，并进行合规性评价。

8.3.9 与架空输电线路并行交叉

8.3.9.1 说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出表22和表23。

- 表22 与架空输电线路并行段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 并行间距 m | 并行长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路（铁路） |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注1：直流架空输电线路，±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 注2：电气化铁路线路，xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））； 注3：交流架空输电线路，xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）。 |  |  |  |  |  |

- 表23 与架空输电线路交叉段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 距换流站接地极距离 km | 交叉角度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注1：直流架空输电线路，±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 注2：电气化铁路线路，xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））； 注3：交流架空输电线路，xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）。 |  |  |  |  |  |

8.3.9.2 从以下方面说明与架空输电线路并行交叉安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 与架空输电线路、电气化铁路的并行间距、交叉角度；

- 与沿线的架空输电线路、电气化铁路、变电站、风力发电区等交流设施近距离并行或交叉时的交流干扰防护；

- 受沿线邻近高压直流输电线路换流站的接地极址、地铁系统、太阳能光伏区等直流干扰源干扰时的直流干扰防护。

8.3.10 与铁路并行交叉

8.3.10.1 说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出表24和表25。

- 表24 与铁路并行段表

| 序号 | 名称 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 类型 | 起止桩号 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 表25 与铁路交叉段表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 类型 | 起止桩号 | 长度 m | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.10.2 说明并行间距、穿越位置、埋深、跨越位置和高度等的安全措施落实情况，并进行合规性评价。

8.3.11 与公路并行交叉

8.3.11.1 说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出表26和表27。

- 表26 与公路并行段统计表

| 序号 | 名称 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 公路等级 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表27 与公路交叉段统计表

| 序号 | 名称 | 省（自治区、直辖市）、市（设区）、县 | 交叉角度 | 长度 m | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |

8.3.11.2 说明并行间距、穿越位置和深度等安全措施的落实情况，并进行合规性评价。

8.3.12与其他管道并行交叉

8.3.12.1 说明建设项目两侧50m范围与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，列出表28和表29。

- 表28 与其它管道并行段统计表

| 序号 | 已有管道所属单位、名称、类型 | 市（设区）、县 | 起止桩号 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表29 与其它管道交叉段统计表

| 序号 | 已有管道所属单位、名称、类型 | 市（设区）、县 | 起止桩号 | 交叉垂直净距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

8.3.12.2 说明并行交叉间距、交叉角度和管沟开挖、并行管道水工保护等安全措施的落实情况，并进行合规性评价。

8.3.13 标识与伴行道路

8.3.13.1 说明各类标识设置情况。

8.3.13.2 说明里程桩、标志桩、加密桩、警示牌及阴保测试桩、警示带、人员密集型高后果区标识和伴行道路设置等安全措施落实情况，并进行合规性评价。

8.3.14 截断阀室

8.3.14.1 说明截断阀室型式、布置、周边环境、交通条件等情况。

8.3.14.2 说明阀室与周边设施间距情况，列出表30，并进行合规性评价。

- 表30 截断阀室与周边设施间距合规性一览表

| 阀室名称 | 类型 | 电力、通信线路杆（塔） | 铁路用地界 | 公路用地界 | 建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××阀室 | 依据 |  |  |  |  |
|  | 标准要求距离 m |  |  |  |  |
|  | 安全设施设计距离m |  |  |  |  |
|  | 实际距离 m |  |  |  |  |
|  | 是否符合 |  |  |  |  |

8.3.14.3 说明竖向布置、防淹、防洪设计标高、截断阀室放空等安全措施落实情况，并进行合规性评价。

## 8.4 站场工程

8.4.1 区域布置

8.4.1.1 说明站场周边设施情况，列出站场与周边设施的间距（见表31），并进行合规性评价。

- 表31 站场与周边设施防火间距一览表

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 国家铁路线 | 高速公路 | 其他 公路 | 35kV及以上独立变电所 | 架空 电力线 | 架空 通信线 | 爆炸 作业 场地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站 | 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准要求距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施设计距离m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际距离m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4.1.2 说明输气站场放空立管周边设施情况，列出放空立管与周边设施的防火间距（见表32），并进行合规性评价。

- 表32 输气管道站场放空立管与周边设施防火间距一览表

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 国家 铁路线及工业企业 | 高速 公路 | 其他 公路 | 架空电力线及国家I、II级通信线 | 其他通信线 | 爆炸作业场地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站 | 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准要求距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施设计距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4.1.3 说明站场与高速铁路、埋地通信线缆的距离，并进行合规性评价。

8.4.2 平面及竖向布置

8.4.2.1 说明站场总平面布置情况，包括生产区、辅助生产区、综合办公区、进出站截断阀位置，储罐区设置，压缩机厂房设置，风向、高程，站内道路、安全疏散通道及出口、逃生门设置等。

8.4.2.2 列出站内主要设施防火间距（见表33），并进行合规性评价。

- 表33 站内主要设施防火间距一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 设备设施名称 | 依据 | 标准要求距离 m | 安全设施设计距离 m | 实际距离 m | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

8.4.2.3 说明站场竖向布置情况，防洪设计标高以及安全措施落实情况，并进行合规性评价

8.4.3 输送工艺

8.4.3.1 输气管道

- 说明输气管道输送工艺。

- 从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价：

1）管道泄漏预防；

2）管道泄漏检测；

3）管道泄漏事故响应。

8.4.3.2 输油管道

- 说明输油管道输送工艺。

- 从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价：

1）预防凝管，包括保温加热、加降凝剂等，最大允许停输时间等；

2）水击保护；

3）防止管道高点拉空（液柱分离）；

4）管道泄漏预防及事故工况下的响应。

8.4.4 站场工艺

8.4.4.1 输气管道

- 说明站场功能及流程，包括正反输、增压、加热、分输、清管等；

- 说明站场设计参数和运行参数；

- 从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 站场压力分界处；

- 站场紧急情况；

- 低温、低应力工况；

- 加热设施防止超温、超压；

- 管道内积液、冰堵及局部节流引起土壤冻胀；

- 离心式压缩机防喘振；

- 开车、停车时防低温冻结、冻裂。

8.4.4.2 输油管道

- 说明站场功能及流程，包括正反输、加压、减压、加热、分输、清管等；

- 说明站场设计参数和运行参数；

- 从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 站场压力分界处；

- 站场紧急情况；

- 低温、低应力工况；

- 工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值保护；

- 管道内流体停止流动时，防止静压超压；

- 管道内流体停止流动时，加热设施防止超温、超压；

- 离心泵防气蚀；

- 启输、停输时防低温冻结、冻裂。

8.4.5 储运设备

8.4.5.1 列出主要储运设备（见表34）。

- 表34 储运设备统计表

| 站名 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站（油） | 输油泵 |  |  |  |
|  | 储罐 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |
|  | 加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 泄压罐 |  |  |  |
|  | 污油罐 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| ××站（气） | 压缩机组 |  |  |  |
|  | 空冷器 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 旋风/过滤分离器 |  |  |  |
|  | 电加热器/加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 放空立管 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

8.4.5.2 说明强制检测设备、特种设备检测检验、特种设备备案登记等情况，见11.1的q）；

8.4.5.3 说明设备及管道防护安全措施落实情况并进行合规性评价。

8.4.6 重大危险源

8.4.6.1 复核建设项目范围内油品站场储存单元危险化学品重大危险源辨识结果。

8.4.6.2 从以下方面对重大危险源进行合规性评价：

- 按相关管理规定备案的情况；

- 重大危险源安全管控；

- 重大危险源应急管理。

8.4.7 站场定量风险评价

相对安全设施设计，如新增或外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。

## 8.5 公用工程

8.5.1 自控

8.5.1.1 说明自控系统设置及运行状况.

8.5.1.2 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

a） 数据采集与监视控制（SCADA）系统；

b） 基本过程控制系统（BPCS）；

c） 安全仪表系统（SIS）；

d） 管道泄漏监测系统；

e） 水击保护系统；

f） 压力、温度、液位、流量控制系统；

g） 火灾自动报警系统；

h） 可燃（有毒）气体检测系统；

- i） 站控制室的设置；

j） 其它安全措施。

8.5.2 通信

8.5.2.1 说明通信系统设置及运行状况.

8.5.2.2 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

a） 数据传输；

b） 安全防范系统（工业电视、入侵报警、光纤预警系统等）；

c） 电子巡查及巡检系统；

d） 防雷及接地；

f） 光缆防护。

8.5.3 供配电

8.5.3.1 说明供配电系统设置运行状况.

8.5.3.2 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 供配电系统及设备；

- 电气设备的防爆、防火、防腐；

- 防雷、防静电，防雷、防静电接地检测报告，见11.1的r）；

- 防电击保护；

- 其他措施。

8.5.4 防腐与保温

8.5.4.1 说明管道防腐与保温设置及运行状况.

8.5.4.2 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 管道外防腐层及保温层和补口；

- 站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施；

c） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料分布情况，阴极保护测试记录，见11.1的s）；

d） 站场区域阴极保护系统构成，阳极材料设置点的布置。

8.5.5 采暖通风

8.5.5.1 说明通风、供热设施或外接热源等设置及运行状况。

8.5.5.2从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 建筑物通风、空调、排烟及系统抗震；

- 压缩机厂房、输油泵房、分析小屋等设置事故通风场所的补风；

- 供热系统安全防护。

8.5.6 建（构）筑物

8.5.6.1 说明建（构）筑物设置情况，列出表35。

- 表35 建（构）筑物一览表

| 序号 | 站场名称 | 单体名称 | 结构形式 | 建筑面积m2 | 层数 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 抗震设防烈度 | 抗震设防分类 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5.6.2 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价：

- 耐火性能；

- 安全疏散

- 控制室、机柜间等重要设施面向具有火灾、爆炸危险性设施一侧的防爆措施；

- 抗震分类及防护；

- 液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞区以及不良地质、软弱土层及高填方地基处理。

## 8.6 安全管理

8.6.1 安全管理机构设置

说明建设项目安全管理机构设置、管理体系、规章制度、操作规程（见11.1的t）情况，并进行合理性评价。

8.6.2 人员编制与安全管理人员设置

说明定员编制、专（兼）职安全管理人员配备情况；检查主要负责人、安全管理人员、特种作业人员取证情况，员工上岗培训情况（见11.1的u）及从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（见11.1的v）。

8.6.3 个体安全防护用品配备

说明个体安全防护用品的配置情况及其有效性。

8.6.4 抢修设备配备

说明抢修机构的设置、定员编制、设备器具配备情况，见11.1的w）。

8.6.5 应急管理

说明应急预案备案情况，见11.1的x），人员密集型场所高后果区风险管控方案，应急预案的培训、演练情况，应急装备及设施配备情况。

8.6.6 安全投入

按照附录A列出建设项目主要安全设施，并说明投入情况。

8.6.7 外部依托力量

列出运行单位与外部依托力量的分布情况，包括医疗、消防和抢险作业的协议书，见11.1的y）。

# 9 结论与建议

## 9.1 结论

根据上述安全验收评价结果，应从以下方面给出结论：

- 变更部分危险有害因素辨识结论；

b） 安全验收基本条件、线路、站场和公用工程合规性；

c） 安全管理的合理性；

d） 安全设施设计对策措施落实情况；

e） 安全验收评价提出的存在问题整改情况；

f） 如试生产运行期间发生生产安全事故，说明处置情况及合规性结论。

g） 给出明确结论。

## 9.2 对生产运行的建议；

应对生产运行提出有针对性的安全措施建议。

# 10 与建设单位交换意见

安全验收评价单位与建设单位对安全验收评价报告中某些内容未能达成一致意见时，应在安全验收评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。

# 11 附件与附图

## 11.1 附件

附件应包括但不限于以下内容：

- 审批（核准、备案）文件；

- 可行性研究报告批复文件；

- 安全条件审查意见；

- 初步设计批复；

- 安全设施设计审查意见；

- 安全设施变更设计审查意见（如涉及）；

- 与安全生产相关的专项评价报告的批复文件；

- 建设单位的营业执照；

- 设计、施工、监理、检验检测等单位的营业执照、资质；

- 安全验收评价委托书；

- 安全设施设计总结报告；

- 安全设施施工总结报告；

- 安全设施检测总结报告；

- 安全设施监理总结报告；

- 生产试运行总结；

- 输送介质检测报告；

- 强制检测设备、特种设备检测检验报告、特种设备使用登记证；

- 防雷、防静电接地检测报告；

- 阴极保护测试记录；

- 安全管理机构设置文件和安全管理体系、规章制度、操作规程目录；

- 主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师及特种作业人员取证清单，员工上岗培训情况；

- 从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；

- 抢修设备器具清单；

- 应急预案备案回执单；

- 抢险作业协议书；

- 历次安全验收意见和整改情况。

## 11.2 附图

附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸：

a）工艺系统图（竣工图）；

b）线路走向示意图；

c）站场工艺流程图（竣工图）；

d）站场区域、总平面布置图（竣工图）；

e）典型阀室工艺流程图（竣工图）；

f）典型阀室总平面布置图（竣工图）；

g）爆炸危险区域等级划分图；

h）火灾及可燃气体检测点平面布置图；

# 12 报告编制要求

## 12.1 报告结构与格式

12.1.1 封面

封面格式应符合附录B的要求。

12.1.2 扉页

扉页格式应符合附录C的要求。

12.1.3 安全评价机构资质证书

安全评价机构资质证书复制件。

12.1.4 评价人员名单

评价人员名单格式应符合附录D的要求。

12.1.5 前言

前言中应包括评价目的、评价过程和致谢词等。“前言”应采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

12.1.6 目录

目录的编排应列出章、节的名称。“目录”应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

12.1.7 报告正文

报告正文应包括第4章-11章的相关内容。

报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB 2312字，页脚页码采用五号楷体_GB 2312字。

12.1.8 附件与附图

附件与附图应采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。

## 12.2 纸张、排版

应采用A4白色胶版纸（70g以上）；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表36。

- 表36  报告排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格； 行间距为1.5倍行距。 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× - 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距。 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页； |
|  |  | 1.1 节名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格； 行间距为1.5倍行距。 |
|  |  | 表名位于表的上方，居中； 图名位于图的下方，居中。 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中。 |

## 12.3 印刷

除附件、附图外，应双面打印文本。

## 12.4 封装

报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字：

a）封面加盖建设单位公章；

b）扉页加盖评价机构公章；

c）评价人员名单进行手签字；

d）结论加盖评价机构公章；

e）封页加盖评价机构公章；

f）侧面加盖评价机构盖骑缝章。

- （资料性）
主要安全设施

陆上油气长输管道建设项目主要安全设施见表A.1。

- 表A.1  主要安全设施表

| 类别 |  | 主要安全设施 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 个体防护 | 头部防护（安全帽、面罩、耳塞、眼镜、口罩）和身体防护（工作服、防护服、手套、鞋）、空气呼吸器、洗眼器等 |
|  | 安全泄放设施 | 放空设施、安全阀、呼吸阀、流量开关阀等 |
|  | 安全标志 | 危险区警示标志、“三桩”、逃生避难标志、风向标等 |
|  | 雷电、静电防护 | 防雷设施、静电接地设施等 |
|  | 数据采集与监控系统 | 调控控制中心的计算机系统、管道各站场的控制系统、远程终端装置（RTU）、数据通信系统等 |
| 防火防爆 | 防火设施 | 阻火器、防液（火）堤、防火（爆）墙、防火门（窗）、防火涂料 |
|  | 防爆设施设备 | 电气设备、风机、电磁阀、仪表、工器具、对讲机/移动电话等 |
| 检测报警 | 监测 | 地质灾害监测设施、管道本体监测设施、管道泄漏监测系统等 |
|  | 可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警器、火灾报警控制器、火灾报警电话、可燃及有毒气体探测器等 |
|  | 检测报警系统 | 检测仪表（温度、压力、流量、液位等）等 |
|  | 安防系统 | 周界报警系统、视频监控、出入口控制、电子巡查巡检系统 |
|  | 防腐与阴极保护 | 防腐层漏点检测仪、测试桩、阴极保护电位检测仪、去耦隔直装置、极性排流装置等 |
| 应急处置 | 紧急处理设施 | 线路截断阀、紧急切断阀、紧急放空阀、事故收集池 |
|  | 安全仪表系统（SIS） | 紧急停车系统（ESD）、水击保护系统、压力控制系统等 |
|  | 电气设施 | 应急电源（应急发电机、不间断电源）、应急照明、电气“五防”、继电保护系统等 |
|  | 应急装备及设施 | 抢修设施、堵漏器材、破拆器材、攀登器材、应急人员装备、防洪物资等 |
| 注：安全设施包括但不限于本表列出的设施。 |  |  |

- （规范性）
安全验收评价报告封面格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全验收评价报告 （居中，一号黑体加粗） 建设单位： 建设单位法定代表人： 建设单位联系人： 建设单位联系电话： （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （建设单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- （规范性）
安全验收评价报告扉页格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全验收评价报告 （居中，一号黑体加粗） 评价单位名称： 法定代表人： 技术负责人： 评价项目负责人： 评价单位联系电话: （以上为顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （安全评价机构公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- （规范性）
安全验收评价报告人员名单格式

（建设项目名称）安全验收评价报告人员 （三号宋体加粗） 姓名; 专业; 资格证书号; 从业登记编号; 签 字. 项目负责人. 项目组成员. 报告编制人. 报告审核人. 过程控制 负责人. 技术负责人. 技术专家; —; —. —; —. （此表应根据具体项目实际参与人数编制，评价人员签字应为原件） （表格内文字为小四号宋体）

- 参 考 文 献

- [1]  GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

- [2]  GB 50251  输气管道工程设计规范

- [3]  GB 50253  输油管道工程设计规范

- [4]  AQ3055    油气长输管道建设项目安全设施设计导则

- 《陆上油气长输管道建设项目

- 安全验收评价导则》

- （■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

- 编制说明

- 标准编制组

- 2025年1月

- 说 明

- 1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

- 2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

- 3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

- 4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

- 一、工作简况

- （一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发9项安全生产强制性行业标准修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕193号），《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》的修订计划编号为2024-AQ-05，项目周期12月，由TC288/SC10 全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织起草和审查。

- （二）制定背景

随着陆上油气管道建设项目的不断增加和规模的扩大，对项目的安全验收评价工作提出了更高的要求。为了规范这一领域的安全验收评价工作，确保油气管道的安全运行，制定专门的评价导则显得尤为重要。同时我国安全生产法律法规体系不断完善，对建设项目安全设施“三同时”（即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）的要求日益严格。导则的制定，旨在贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及标准的规定，落实建设项目安全设施“三同时”的要求。

本次对安全验收评价导则的修订工作，旨在更好地指导安全验收评价工作，通过明确评价依据、项目概况、评价范围、方法定性定量评价、评价结论等内容。对于适应法律法规变化、提升安全评价的科学性和规范性、满足行业发展的需求、应对新的安全挑战以及推动安全评价工作的持续改进等方面都具有重要的紧迫性。修订后的导则能够更加精准地指导陆上油气长输管道建设项目的安全验收评价工作，进一步精准识别和解决安全问题，确保安全设施设计的内容在项目建设及生产运行中得到落实，提升安全验收评价工作的全面性和准确性，提高评价工作的技术水平和质量，使得安全验收评价更加规范、科学、合理，应急管理部门监督核查以及企业安全验收更有据可依。

为进一步做好陆上油气长输管道安全监管工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律、法规、规章相关要求，2024年6月，应急管理部危化监管二司组织修订《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》，以进一步规范油气长输管道建设项目安全验收评价工作。

- （三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2023年11月成立标准起草工作组，中国石油集团安全环保技术研究院有限公司牵头负责本文件的修订工作。

- （四）主要起草过程

2023年10月12日-13日，按照应急管理部《安全生产标准优化评估工作方案》（应急〔2023〕80 号）的通知要求，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）在成都市组织召开了“石油天然气开采安全标准优化评估工作会”，《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》标准起草组在评估会上结合近几年标准实施情况和有关企业、单位和个人意见反馈，对标准的使用情况充分研讨论证后做出了修订必要性的汇报。

2023年11月2日，分标委在北京组织召开了《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》等标准修订启动会，组建修订立项工作组开展标准的修订草案编制工作。

2024年3月13日，分标委在北京组织召开了2024年石油天然气开采安全生产标准立项协调会会议，会上工作组汇报了标准的修订背景、立项必要性、基本定位、可行性和大纲思路，经过充分研讨分标委部署了下一步立项工作。

2024年3月19日，应急管理部政策法规司发布《关于组织申报2024年应急管理标准计划项目的通知》，组织2024年应急管理国家标准、行业标准制修订计划项目申报工作。

2024年4月11日，分标委组织在北京召开标准立项专家论证会。专家组听取了中国石油集团安全环保技术研究院有限公司关于标准立项依据、强制必要性、标准核心内容、现有国内外标准情况、预期效果等方面的汇报，专家组审阅了相关材料，进行了质询与讨论，并最终全部同意该标准计划项目立项。

2024年4月22日，牵头单位中国石油集团安全环保技术研究院有限公司组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》总体框架，并成立了由油气长输管道安全评价专业人员、管理经验丰富的人员组成的标准工作组。

2024年5月14-18日，牵头单位中国石油集团安全环保技术研究院有限公司组织对近年来3完成审查的安全验收评价中存在的问题进行梳理，形成主要问题清单，并就共性问题制定修订方案。

2024年6月28日，应急管理部办公厅下发《应急管理部办公厅关于印发9项安全生产强制性行业标准制修订计划的通知》，本标准项目正式立项。

2024年8月5日-8日，标准工作组与AQ 3055和AQ 3057标准工作组共同研讨集中办公，就安全预评价、安全设施设计、安全验收评价等内容进行了讨论，进一步完善整理标准文稿。

2024年9月2日-3日，分标委在京组织召开《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》、《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》和《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》三项安全行业标准的标准研讨会。研讨会邀请了应急管理部专家、中石油、中石化、国家管网、设计单位、安评单位的代表参会，与会专家、代表对标准修订工作予以充分肯定，主要针对三项标准的修订部分从标准的适用范围、实践的可操作性、与其他标准体系的相关性等问题进行了讨论，与会专家一致认为本标准在总结原标准的经验基础上，进一步明确了陆上油气长输管道安全验收评价的技术要求，对规范油气长输管道安全验收评价工作具有重要意义。同时对标准具体内容提出了进一步修改完善的意见建议30余条，工作组按照相关意见建议修订完善了标准文稿。

2024年9月20日，分标委在北京邀请标准化专家对标准文稿进行形式审查。会后，工作组按照标准化专家的意见进一步完善文稿。至此，本标准初稿经过多轮评审、修改，最终形成征求意见稿。

2024年11月1日，分标委在京组织召开《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》、《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》和《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》三项安全行业标准的标准研讨会。研讨会邀请了应急管理部专家，部分省（市）应急厅（局）、中石油、中石化、国家管网、安评单位的代表参会，与会专家、代表对标准修订工作予以充分肯定，会议主要针对征求意见稿具体条款内容进行了深入讨论，同时提出了进一步修改完善的意见建议10余条，会后工作组按照相关意见建议修订完善了标准文稿，形成征求意见稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

- （一）标准编制原则

本次《导则》修订的总体原则是结合近五年实施过程中遇到的问题，提出项目投产试运行后应符合并满足安全设施设计的各项要求，进一步强化安全设施建成后效果的安全评价。

为提高《导则》的编制质量，促进安全验收工作及安全验收评价报告编制水平的提升，根据五年来安全验收评价工作实践以及大量调研意见，在保留原文件的基本框架和依然适用条款基础上，突出规定了安全验收评价应符合安全设施设计要求，细化了变更部分风险辨识及措施，明确了各系统定性定量风险评价要求，使内容更加科学明确，更好适应新形势下油气长输管道安全管理需求。

本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

- 1.科学性与合理性

本次修订基于最新的科学研究和技术发展，确保评价方法的科学性和合理性；充分考虑油气管道建设项目的特点和安全需求，制定符合实际情况的评价标准和要求。

- 2.适用性与可操作性

修订后的导则具有广泛的适用性，能够覆盖各类陆上油气管道建设项目；同时确保评价方法和程序具有可操作性，便于理解和评价实施。

- 3.法规符合性

修订严格遵守国家相关法律法规、标准和技术规范的要求，确保评价活动的合法性和合规性。

- 4.持续改进

修订过程中广泛征求意见，充分考虑反馈意见和实际应用情况，对存在的问题和不足进行及时改进。

- （二）标准主要技术内容及确定依据

- 1.主要技术内容

- （1）适用范围

本标准规定了陆上油气长输管道建设项目安全验收评价内容及其报告编制的要求。明确本标准适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

- （2）规范性引用文件

列出了本标准引用和相衔接的相关标准，包括 《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）、《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》（AQ 3057）等。

- （3）术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本标准列出了2项文中涉及的行业术语和定义，包括“安全设施”和“重大变更”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合原标准实施过程中的实际情况，以及评审会和公开征求意见建议，修改相关行业用语的表述。

- （4）评价依据和评价范围

提出安全验收评价应符合国家法律法规、部门规章和国家及行业标准的要求，评价范围描述应清晰明确。

- （5）建设项目基本情况

要求对建设项目生产试运行阶段的实际情况进行描述，真实反映建设项目的现状情况。

- （6）变更部分危险有害因素辨识

安全验收评价阶段应对因变更产生的危险有害因素进行辨识。

- （7）评价单元划分及方法选择

针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，选用与评价对象相适应的安全评价方法。

- （8）定性、定量评价

要求对所划分评价单元实施定性定量评价，对每个评价单元给出评价结论。

- （9）结论与建议

要求根据单元安全评价结果，明确给出安全验收评价的总体结论。应对生产运行提出有针对性的安全措施建议。

- 与建设单位交换意见

要求明确安全验收评价单位与运行单位对安全验收评价报告交换意见的情况。

- （11）附件与附图

规定了作为安全验收评价报告附件与附图应当包括的文件和图纸。

- （12）安全验收评价报告编制要求

对安全验收评价报告的编制提出要求，包括报告结构、字号字体、纸张及排版、印刷、封装等内容。

- （13）附录

规定了主要安全设施表、安全验收评价报告的封面、扉页、人员签署页等。

- 2.主要技术内容的确定依据

主要技术内容依据国家法律法规、相关国家标准和行业标准，以及油气管道建设项目的实际情况和安全管理要求。

- （1）法律法规、部门规章和标准体系

国家法律法规：遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等的要求，确保安全验收评价工作的合法性和合规性。

国家标准和行业标准：本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。技术内容依据《石油天然气工程设计防火规范》《输气管道设计规范》《输油管道设计规范》《油气管道安全设计规范》、《油气管道运行规范》《安全评价通则》《安全验收评价导则》等相关国家标准和行业标准，确保评价内容的科学性和专业性。这些标准由国家或行业标准化管理委员会发布，具有广泛的适用性和权威性。

- （2）行业实践和技术发展

借鉴国内外油气管道建设项目安全验收评价的成功经验和做法，结合我国油气管道行业的实际情况，制定符合行业特点的评价方法和要求。

关注油气管道领域的新技术、新材料、新工艺的发展动态，及时更新和完善评价导则中的技术内容，确保评价工作的前瞻性和先进性。

- （三）标准修订变化及依据

本文件代替《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019），与AQ/T 3056-2019相比，主要技术变化如下：

1.题目中，将“陆上油气管道建设项目安全验收评价导则”修改为“陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则”。

2.第一章 范围中，依据《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化二〔2024〕5号），不适用范围中增加了“石油库的厂级和场内油气管道”。

3.补充增加了第三章 术语和定义，包括安全设施等1项内容。定义与AQ3055和AQ3057一致。

4.第四章 评价依据和评价范围中，将“评价依据”修改为“评价依据和评价范围”；删除了“国外先进标准”“国内企业标准”表述；增加了“说明新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，若分期建设应说明分期建设界面；说明改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面”表述。

5.第五章 建设项目概况中，第5.1节中删除了“说明建设项目单位与建设单位的隶属关系”表述，增加了“设计、施工、监理、检验检测等单位列出承担的建设项目工程量”要求，补充了“涉及未通过安全验收的，列出历次安全验收意见及整改情况”表述；将第5.2节与第5.3节位置进行了调换，第5.2节中增加了“输气管道地区等级划分表”；第5.3节中对建设项目总结包括的“营业执照、资质、承担的工作量”等内容进行了删减，整合在5.1基本情况中；第5.4节中增加了“水文条件表”要求。

6.第六章 变更部分危险有害因素辨识中，将变更部分的内容细化为“对因设计、施工变更产生的危险有害因素进行辨识；如线路、站场周边环境发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识；如设计依据发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识”。

7.第七章 评价单元划分和评价方法选择中，常用的安全评价方法：“管道打分法（kent法）”，修改为“管道风险评分法”；删除“LEC法、事故树分析（FTA）、火灾爆炸危险指数法”；补充了“类比分析法”。

8.第八章 定性定量评价中，增加“8.1 一般规定”，补充“评价安全设施设计已有安全措施的落实情况，给出评价结论，提出补充安全措施。评价变更部分安全措施的合规性，给出评价结论，提出补充安全措施。”；增加“8.2 安全验收基本条件”，补充“建设项目沿安全设施“三同时”执行情况”“设计、施工、检验检测、监理单位资质的合法性”“四新可靠性论证”“建设项目试运行期间是否存在未整改隐患”等内容；第8.3.1节中，增加了“强度设计系数；线路用钢管关键性能；管道焊接与检验；清管、测径、试压；输气管道干燥”具体要求；第8.3.2节中，增加了“山区管道、黄土地区、风沙地区、软土地区、多年冻土地区、岩溶地区等特殊地区管道敷设”具体要求，增加了“横坡敷设段统计表”；第8.3.3节中，增加了“从以下方面说明人员密集型高后果区安全措施落实情况并进行合规性评价：线路用管、焊接方式、管道外防腐、管道焊口检验、管道埋深防护、标志桩警示牌设置、智能视频监控、智能测试桩设置、风险告知牌设置及人防措施”“相对安全设施设计，如新增和变化III级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求”等要求；第8.3.4节中，增加了“各类地质灾害风险区监测设施的设置及安全措施的落实情况”要求；第8.3.5节中，增加了“管道抗震监测设施的设置及安全措施落”要求；第8.3.6节中，将“山岭隧道”修订为“山岭穿越”，增加了“穿越轴线、隧道及洞口与周围房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、电力、通信线路、矿产等的距离”“采用矿山法、隧道掘进机（TBM）、顶管等穿越方式经过不良地质区如岩溶、断层破碎带、高地应力区，特殊地质区如膨胀岩土、湿陷性土等的防护”“定向钻穿越山体管道防腐层、防护层情况”“隧道经过释放有毒有害气体岩体的防护”“隧道内管道敷设方式、变形补偿情况”“隧道运营安全检查条件及检查情况”“g）利旧隧道说明原隧道专项检测主要结论及生产试运行阶段使用情况”等要求；第8.4.6节中，增加了“复核建设项目范围内油品站场储存单元危险化学品重大危险源辨识结果”、“按相关管理规定备案的情况；重大危险源安全管控；重大危险源应急管理”等要求；第8.4.7节中，增加了“站场定量风险评价”要求，“相对安全设施设计，如新增或外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险”；第8.5.3节中，增加了安全防范系统具体要求，包括“工业电视、入侵报警、光纤预警系统等”；第8.5.6节中，增加了“控制室、机柜间等重要设施面向具有火灾、爆炸危险性设施一侧的防爆措施”要求；第8.6.5节中，增加了人员密集型高后果区应急管理要求，“说明应急预案备案情况，人员密集型场所高后果区风险管控方案，应急预案的培训、演练情况，应急装备及设施配备情况”；第8.6.7节中，将“列出建设单位与外部依托抢险作业的协议书”修改为“列出建设单位与外部依托力量的分布情况，包括医疗、消防和抢险作业的协议书”。

9.第九章 结论与建议中，第10.1节中修改了安全评价结论相关表述及内容。

10.第十一章 附件与附图中，第11.1节中增加了“f）安全设施变更设计审查意见；g）与安全生产相关报告的批复文件；h）建设单位的营业执照；z）历次安全验收意见和整改情况”等附件要求。

11.增加了“附录A 主要安全设施”，其中，安全防护类别 个体防护中增加“身体防护”；“安全警示标志”修改为“安全标志”；“监控与数据采集（SCADA）”修改为“数据采集与监控系统”。检测报警类别 监测类中增加“管道本体监测设施、管道泄漏监测系统等”；检测报警系统类中“就地检测仪表”修改为“检测仪表”。应急处置类别 紧急处理设施中增加“线路截断阀”。

- （四）修订主要技术内容比对

本文件与《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019）相比，修订比对内容见下表：

- 《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》（AQ 3056）修订对照表

| 序号 | 原AQ/T 3056-2019标准 |  | 修订后的AQ 3056标准 |  | 差异性条款号变化条款号变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
|  | 1 范围 | 本标准规定了陆上油气管道建设项目安全设施设计的内容及专篇编制的要求。 本标准适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建的陆上油气管道。 本标准不适用于海底油气管道、城镇燃气管道、油气田集输管道和机场内的航油管道、石油化工企业的厂际和厂内油气管道。 | 1 范围 | 本文件规定了陆上油气长输管道建设项目安全验收评价内容及其报告编制的要求。 本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。 本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。 | 参照《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化〔2024〕5号）的适用范围，删除了本标准不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道。 |
|  | 无 | 无 | 3 术语和定义 | 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 安全设施 safety facilit 油气管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。 | 新增条款，增加了安全设施的定义，与AQ3055和AQ3057一致。 |
|  | 3.1 | 建设项目支持性文件应包括建设项目的有关行政许可和建设单位批复等意见（见12.1 附件 a、b、c和d）。 | 4.1 | 列出建设项目的有关行政许可和建设单位批复等支持性文件，见11.1的a）、b）、c）、d）、e）和f）。 | 行政许可文件增加了“f）安全设施变更设计审查意见（如涉及）；”。 |
|  | 3.4 | 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。其他相关的标准包括选用的国外先进标准和适用的国内企业标准，应标明版本号或标准代号。 | 4.4 | 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。 | 删除了国际标准和企业标准，符合实际应用。 |
|  | 3.5 | 列出已有的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航安全性评价等报告。 | 4.5 | 列出与安全相关的地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件影响评价等工作的批复意见，以及地质灾害危险性评估的评审意见，见11.的g）。 | 修改内容，明确了与安全相关的其他评价应有批复意见或评审意见。 |
|  | 5.1 评价范围 | 应描述新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，若分期建设应说明分期建设界面；改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。 | 4.6 | 说明新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，如分期建设应说明分期建设界面；说明改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。 | 修改内容，将原2019版条款内容前移，评价范围与评价依据合并。技术要求基本无变化。 |
|  | 4.1.1 | 列出建设单位的经营范围，并说明建设项目单位与建设单位的隶属关系； | 5.1.1 | 说明建设单位的基本情况、经营范围和运行管理情况，见11.1的h）。 | 修改了文本内容，便于实际应用。 |
|  | 4.1.2 | 列出政府应急管理部门的安全设施设计审查意见书（见12.1 附件 e）；若有重大变更，还应列出政府应急管理部门补充安全评价和安全设施设计变更的审查意见书； | 无 | 无 | 此项为建设项目支持性文件，在新导则的3.1条款中体现。 |
|  | 4.1.3 | 列出安全评价、设计、施工、监理、检验检测、安全验收评价等单位的资质（见12.1 附件 f），说明其经营范围和具有承担相应工作的能力； | 5.1.2 | 说明设计、施工、监理、检验检测等单位的基本情况、经营范围和资质，见11.1的i），列出承担的建设项目工程范围。 | 修改了内容，将安全评价单位情况描述内容移至下一条款。 |
|  | 4.1.4 | 4.1.4 列出建设项目安全验收评价委托书（见12.1 附件 g）。 | 5.1.3 | 说明安全预评价和安全验收评价单位的资质和业务范围，列出建设项目的安全验收评价委托书，见11.1的j）。 | 修改了内容，将安全评价单位情况单列条款描述。 |
|  | 无 | 无 | 5.1.4 | 涉及未通过安全验收的，列出历次安全验收意见及整改情况，见11.1的z）。 | 新增条款。 |
|  | 4.3 建设项目基本情况 | 建设项目基本情况应包括但不限于以下内容： a）起点、终点，实测路由图和途经行政区划（见表1），站场和截断阀室的设置（见表2），总投资等。 b） 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数。 c） 输送介质的物性、组分。原油物性（见表3），成品油物性（见表4），天然气物性（见表5），天然气组分（见表6），液化石油气物性（见表7），液化石油气组分（见表8）。 | 5.1.5 | 说明建设项目生产试运行阶段的实际情况，包括但不限于以下内容： 起点、终点，实测路由图和途经行政区划（见表1），站场和截断阀室的设置（见表2），输气管道地区等级划分（见表3）。 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数。 输送介质物性、组分实测的数据，见11.1的p）。原油物性见表4，成品油物性见表5，天然气物性见表6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化石油气组分见表9。 | 增加了输气管道地区等级划分表，文字内容梳理合并。 |
|  | 4.2.1 | 设计单位编制的建设项目安全设施设计总结报告（见12.1 附件 h），包括但不限于以下内容： a） 设计单位的基本情况，包括营业执照和资质情况（复印件）； b） 设计依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； c） 设计单位承担的建设项目工程量； d） 安全评价报告中安全对策措施和建议的落实情况； e） 设计变更情况； f） 设计要求的现场控制措施； g） 设计合规性结论； h） 设计单位编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 5.1.6.1 | 列出设计单位编制的建设项目安全设施设计总结报告，见11.1的k），包括不限于以下内容： a） 设计依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； b） 安全设施设计对策措施和建议的落实情况； c） 设计变更情况； d） 设计合规性结论； e） 设计单位盖章、编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 删除设计单位情况介绍和设计要求的现场控制措施。 修改安全评价报告对策措施落实情况，改为安全设施设计对策措施和建议落实情况。 增加了设计单位盖章要求。 |
|  | 4.2.2 | 施工单位编制的建设项目安全设施施工总结报告（见12.1 附件 i），包括但不限于以下内容： a） 施工单位的基本情况，包括营业执照和资质情况（复印件）； b） 施工依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； c） 施工单位承担的建设项目工程量； d） 安全设施设计要求的落实情况； e） 施工质量的控制措施； f） 施工变更的实施情况（含施工和试生产期）； g） 施工合规性结论； h） 施工单位编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 5.1.6.2 | 列出施工单位编制的建设项目安全设施施工总结报告，见11.1的l），包括不限于以下内容： a） 施工依据的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； b） 施工图设计要求的落实情况； c） 施工质量的控制措施； d） 施工变更的实施情况（含施工和试生产期）； e） 施工合规性结论； f） 施工单位盖章、编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 删除了施工单位情况介绍、承担工作量内容。 |
|  | 4.2.3 | 检测单位编制的建设项目安全设施检测总结报告（见12.1 附件 j），包括但不限于以下内容： a） 检测单位的基本情况，包括营业执照和资质情况（复印件）； b） 检测依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； c） 检测单位承担的建设项目工程量； d） 检测质量的控制措施； e） 检测合规性结论； f） 检测单位编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 5.1.6.3 | 列出检测单位编制的建设项目安全设施检测总结报告，见11.1的m），包括不限于以下内容： a） 检测依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； b） 检测质量的控制措施； c） 检测合规性结论； d） 检测单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 删除了检测单位情况介绍、承担工作量内容。 |
|  | 4.2.4 | 监理单位编制的建设项目安全设施监理总结报告（见12.1 附件 k），包括但不限于以下内容： a） 监理单位的基本情况，包括营业执照和资质情况（复印件）； b） 监理依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； c） 监理单位承担的建设项目工程量； d） 施工质量和检测的监理控制和效果统计分析； e） 变更实施的监理控制和效果统计分析（含施工和试生产期）； f） 监理合规性结论； g） 监理单位编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 5.1.6.4 | 列出监理单位编制的建设项目安全设施监理总结报告，见11.1的n），包括不限于以下内容： a） 监理依据和执行的有关法律法规、规章和国家标准、行业标准目录； b） 施工质量和检测的控制和效果统计分析； c） 变更实施的控制和效果统计分析； d） 监理合规性结论； e） 监理单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 删除了监理单位情况介绍、承担工作量内容。 |
|  | 4.2.5 | 建设单位（建设项目单位）编制的建设项目生产试运行总结（见12.1 附件 l），应包括但不限于以下内容： a） 生产试运行方案编制审查情况； b） 生产试运行情况； c） 生产试运行期间是否发生生产安全事故； d） 危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；应急预案的备案和现场应急处置方案的落实情况； e） 安全验收发现问题的整改情况； f） 生产试运行结论； g） 建设单位（建设项目单位）编写人员、审核人员、主要领导签字章。 | 5.1.6.5 | 列出运行单位编制的建设项目生产试运行总结，见11.1的o），包括不限于以下内容： a） 生产试运行方案编制及审查情况； b） 生产试运行情况； c） 生产试运行期间是否发生生产安全事故； d） 危险化学品重大危险源监控措施的落实情况； e） 应急预案的备案和现场应急处置方案的落实情况； f） 试运行期发现问题的整改情况； g） 生产试运行结论； h） 运行单位盖章，编写人员、审核人员、主要领导签字。 | 增加了危险化学品重大危险源监控措施落实情况内容要求。 |
|  | 4.3.1.2 | 应说明建设项目途经行政区划的水文条件。 | 5.2.1.2 | 说明建设项目沿线的水文条件，列出表11。 | 增加了水文条件表 |
|  | 4.5 | 变更部分危险有害因素辨识 若出现变更（重大变更除外），应对变更部分进行危险有害因素辨识，并说明安全对策措施的落实情况。 | 6 | 变更部分危险有害因素辨识 如发生变更（重大变更除外），说明变更情况，并对变更部分进行危险有害因素辨识，包括不限于以下内容： a）对因设计、施工变更产生的危险有害因素进行辨识； b）如线路、站场周边环境发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识； c）如设计依据发生变化，对变化情况进行危险有害因素辨识。 | 增加了文本内容，对变更部分危险有害因素辨识提出了具体要求 |
|  | 4.6 | 重大危险源 应说明危险化学品重大危险源按相关管理规定备案的情况。简述重大危险源风险管控、应急管理等。 | 无 | 无 | 修改内容并调整条款顺序，将重大危险源评价要求移至站场评价单元中。 |
|  | 5.2 | 评价单元的划分 应针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为线路、站场、公用工程单元和安全管理等。 | 7.1 | 评价单元的划分 针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为安全验收基本条件、线路、站场、公用工程和安全管理等单元。 | 增加了安全验收基本条件单元。 |
|  | 5.2 | 评价方法选择 选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括： a） 安全检查表法； b） 定量风险评价（QRA）； c） 管道打分法（KENT）； d） LEC法； e） 事故树分析（FTA）； f） 火灾、爆炸危险指数评价法； g） 其他评价方法。 | 7.2 | 评价方法选择 选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括： a）安全检查表法； b）定量风险评价（QRA）； c）管道风险评分法； d）事故树分析（FTA）； e）类比分析法。 | 修改内容，梳理了常用的安全评价方法。 |
|  | 无 | 无 | 8.1.1 | 评价安全设施设计已有安全措施的落实情况，给出评价结论，提出补充安全措施。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.1.2 | 评价变更部分安全措施的合规性，给出评价结论，提出补充安全措施。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2 | 安全验收基本条件 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.1 | 说明建设项目安全设施“三同时”执行情况，评价项目建设程序的合规性。如有重大变更，说明重大变更程序的合规性。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.2 | 说明设计、施工、检验检测、监理单位资质的合法性。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.3 | 说明是否存在国家禁止使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备、材料。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.4 | 如采用新工艺、新技术、新材料和新设备，说明安全可靠性论证和实际应用情况。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.5 | 说明建设项目试运行期间是否存在未整改隐患。 | 新增条款 |
|  | 无 | 无 | 8.2.6 | 如试生产运行期间发生生产安全事故，说明处置情况以及采取安全措施的合规性。 | 新增条款 |
|  | 6.1.1 | 应说明首次使用的新材料的安全可靠性论证情况。 | -- | 从以下方面说明管道本体安全措施落实情况并进行合规性评价： a）管道材质； b）强度设计系数选取； c）线路用管关键性能包括冲击韧性、拉伸性能等； d）管道焊接与检验； e）清管、测径、试压； f）输气管道干燥。 | 修改内容，对应安全设施设计提出安全验收评价的要求。 |
|  | 6.2 | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 6.2.1 | 根据建设项目实测路由图，应检查一般地段和特殊地段（高后果区、地质灾害地段等）管道的敷设方式、埋深等安全措施落实情况。 | -- | 从以下方面说明管道敷设安全措施落实情况并进行合规性评价： a）一般地段管道敷设方式、埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等； b）山区管道敷设包括顺坡敷设、沿沟谷敷设、沿山脊敷设、横坡敷设等（见表13）； c）黄土地区管道敷设； d）风沙地区管道敷设包括防沙、固沙等； e）软土地区管道敷设包括管道稳管、地基处理等； f）岩溶地区管道敷设包括填塞、灌浆加固等。 | 修改内容，对应安全设施设计提出了安全验收评价的要求。 |
|  | 6.2.2 | 应检查输气管道地区等级，将结果填入表2。 | 8.3.3 | 人员密集型高后果区 | 名称变化，“高后果区”改为“人员密集型高后果区” |
|  | -- | 应按照GB 32167的规定，完成人员密集场所高后果区统计表（见表11），检查并说明建设项目沿线高后果区安全措施落实情况。 | 8.3.3.1 | 按照GB 32167等的相关规定，统计试运行阶段人员密集型高后果区（见表14），说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况。相对安全设施设计高后果区变化的，说明变化情况。 | 修改内容：对应安全设施设计提出安全验收评价的要求。 增加了高后果区定量评价内容。 |
|  | 6.4.3 | 地质灾害站场工程输送工艺 | 8.3.3.2 | 从以下方面说明人员密集型高后果区安全措施落实情况并进行合规性评价： a）线路用管； b）焊接方式； c）管道外防腐； d）管道焊接与无损检测； e）管道埋深、防护等； f）标志桩、警示牌设置； g）智能视频监控、智能测试桩设置； h）风险告知牌设置及人防措施。 |  |
|  |  |  | 8.3.3.3 | 说明与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施安全措施落实情况并进行合规性评价。 |  |
|  |  |  | 8.3.3.4 | 相对安全设施设计，如新增和变化III级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求。 |  |
|  | -- | 应根据地质灾害危险性评估报告，说明建设项目经过地质灾害区域采取安全措施的落实情况（见表12）。 | 8.3.4.1 | 列出建设项目沿线地质灾害分布情况（见表15）。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.5 | 地震 | 8.3.4.2 | 说明各类地质灾害风险区监测设施的设置及安全措施的落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求。 |
|  | -- | 应根据地震安全性评价报告，描述建设项目沿线的地震参数和全新世活动断裂带，检查经过全新世活动断裂带安全措施落实情况（见表13和表14）。 | 8.3.5.1 | 描述建设项目沿线地震参数和经过活动断层情况，列出表16和表17。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.6 | 山岭隧道 | 8.3.5.2 | 说明管道抗震监测设施的设置及安全措施落实情况并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求。 |
|  | -- | 应说明穿越山岭隧道安全措施落实情况，检查洞口、渣场与周边设施的距离（见表15）。 | 8.3.6.1 | 说明山岭穿越情况，列出表18。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.7 | 采矿区 | 8.3.6.2 | 从以下方面说明山岭穿越安全措施落实情况并进行合规性评价： a）穿越轴线、隧道及洞口与周围房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、电力、通信线路、矿产等的距离； b）采用矿山法、隧道掘进机（TBM）、顶管等穿越方式经过不良地质区如岩溶、断层破碎带、高地应力区，特殊地质区如膨胀岩土、湿陷性土等的防护； c）定向钻穿越山体管道防腐层、防护层情况； d）隧道经过释放有毒、有害、可燃气体岩体的防护； e）隧道内管道敷设方式、变形补偿情况； f）隧道运营安全检查条件及检查情况； g）利旧隧道说明原隧道专项检测主要结论及生产试运行阶段使用情况。 | 修改细化了安全验收评价的要求。 |
|  | -- | 应根据压覆矿产资源评估报告，说明建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）安全措施落实情况（见表16）。 | 8.3.7.1 | 说明建设项目沿线采矿区（含固体、液体、气体采矿区）分布情况，列出表19。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.8 | 河流大、中型穿（跨）越 | 8.3.7.2 | 分类说明矿产压覆区安全措施落实情况，包括采取预留矿柱、增加钢管壁厚或采用大应变钢管、监测等措施，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求。 |
|  |  |  | 8.3.8 | 水域大、中型穿（跨）越 | 将“河流”修改为“水域” |
|  | 6.8.1 | 查看施工图纸、施工记录，检查河流大、中型穿越的穿越方式、埋深。重点检查防止浮管、抛锚、河道疏浚、采砂、冲刷等采取的安全措施落实情况（见表17）。 | 8.3.8.1 | 说明水域大、中型穿（跨）越情况，列出表20和表21。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.8.2 | 查看施工图纸、施工记录，检查跨越工程与周围设施的距离、出入土端的安全措施落实情况（见表18）。 | 8.3.8.2 | 从以下方面说明水域大、中型穿越安全措施落实情况并进行合规性评价： a）穿越位置、穿越范围、埋深、隧道（盾构、顶管、矿山法）及竖井的结构、断面、管道安装方式等； b）穿越轴线及洞口、竖井与周围房屋、桥梁、水下隧道、水库堤坝、港口、码头水下建筑物等的距离； c）顶管、盾构、矿山法等隧道穿越断层、岩溶、含有有害气体岩体等不良地质区情况； d）顶管、盾构、矿山法等隧道穿越，说明管道安装方式、变形补偿情况； e）定向钻穿越工程不良地质区情况； f）顶管、盾构、矿山法隧道穿越运营安全检查条件及检查情况； g）利旧隧道说明原隧道运行使用情况及隧道专项检测的主要结论。 | 修改细化了安全验收评价的要求。 |
|  | 6.8.3 | 对于通航河流，应描述通航对管道的影响，根据通航安全性评价报告，检查通航安全措施落实情况。 | 8.3.8.3 | 从以下方面说明水域大、中型跨越安全措施落实情况并进行合规性评价： a）跨越位置、跨越范围、跨越净空等设计布局，桥面结构、桥塔、桥墩及基础、缆索、锚碇等结构设计，管道安装方式等； b）跨越轴线与周围房屋、桥梁、水下隧道、水库堤坝、港口、码头水下建筑物等的距离； c）跨越防雷击、低温情况； d）不良地质区跨越桥墩及基础情况； e）管道桥面布置方案、检修通道、管道变形补偿情况； f）跨越运营安全检查条件及检查情况； g）跨越结构工程利旧说明原跨越运行使用情况及跨越结构专项检测的主要结论； h）运营检修措施落实情况。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  |  |  | 8.3.8.4 | 对于通航河流，说明通航对管道的影响及通航安全措施落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  | -- | 应说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况（见表19和表20），检查杂散电流干扰安全措施落实情况。 | 8.3.9.1 | 说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出表22和表23。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.10 | 与铁路并行交叉 | 8.3.9.2 | 从以下方面说明与架空输电线路并行交叉安全措施落实情况并进行合规性评价： a）与架空输电线路、电气化铁路的并行间距、交叉角度； b）与沿线的架空输电线路、电气化铁路、变电站、风力发电区等交流设施近距离并行或交叉时的交流干扰防护； c）受沿线邻近高压直流输电线路换流站的接地极址、地铁系统、太阳能光伏区等直流干扰源干扰时的直流干扰防护。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  | -- | 应说明建设项目与铁路并行、交叉以及安全措施落实情况（见表21和表22）。 | 8.3.10.1 | 说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出表24和表25。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.11 | 与公路并行交叉 | 8.3.10.2 | 说明并行间距、穿越位置、埋深、跨越位置和高度等的安全措施落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  | -- | 应说明建设项目与公路并行、交叉以及安全措施落实情况（见表23和表24）。 | 8.3.11.1 | 说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出表26和表27。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.12 | 与其他管道并行交叉 | 8.3.11.2 | 说明并行间距、穿越位置和深度等安全措施的落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  |  | 应说明建设项目与其他管道并行、交叉以及全措施落实情况（见表25和表26）。 | 8.3.12.1 | 说明建设项目两侧50m范围与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，列出表28和表29。 | 增加内容，要求列表说明 |
|  | 6.13 | 标识与伴行路 | 8.3.12.2 | 说明并行交叉间距、交叉角度和管沟开挖、并行管道水工保护等安全措施的落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求 |
|  |  | 应检查里程桩、标志桩、加密桩、警示牌及阴保测试桩、警示带和伴行路等设置情况。 | 8.3.13.1 | 说明各类标识设置情况。 | 增加内容，要求描述实际情况 |
|  | 6.14 | 截断阀室 | 8.3.13.2 | 说明里程桩、标志桩、加密桩、警示牌及阴保测试桩、警示带、人员密集型高后果区标识和伴行道路设置等安全措施落实情况，并进行合规性评价。 | 修改细化了安全验收评价的要求，增加了高后果区评价要求。 |
|  | -- | 应根据防洪影响评价报告，检查截断阀室（输气管道含放空管）型式、布置、周边环境、交通条件和防洪设计标高情况（见表2）。 | 8.3.14.1 | 说明截断阀室型式、布置、周边环境、交通条件等情况。 | 增加内容，要求描述实际情况 |
|  |  |  | 8.3.14.2 | 说明阀室与周边设施间距情况，列出表30，并进行合规性评价。 | 修改内容，要求列表说明并评价 |
|  |  |  | 8.3.14.3 | 说明竖向布置、防淹、防洪设计标高、截断阀室放空等安全措施落实情况，并进行合规性评价。 | 修改内容，提出了具体要求 |
|  | 7.1.1 | 应检查站场与周边设施的防火间距及采取的防护措施。 | 8.4.1.1 | 说明站场周边设施情况，列出站场与周边设施的间距（见表31），并进行合规性评价。 | 修改内容，要求列表说明并评价 |
|  | 7.1.2 | 应检查与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管与周边设施的防火间距及采取的防护措施。 | 8.4.1.2 | 说明输气站场放空立管周边设施情况，列出放空立管与周边设施的防火间距（见表32），并进行合规性评价。 | 修改内容，要求列表说明并评价 |
|  | -- | 应说明各站场总平面布置情况，包括生产区、辅助生产区、综合办公区布置，进出站截断阀位置，储罐区设置，压缩机厂房设置，风向、高程（结合防洪影响评价报告），站内通道、安全疏散通道设置等，并检查安全措施落实情况。 | 8.4.2.1 | 说明站场总平面布置情况，包括生产区、辅助生产区、综合办公区、进出站截断阀位置，储罐区设置，压缩机厂房设置，风向、高程，站内道路、安全疏散通道及出口、逃生门设置等。 | 修改内容，增加了逃生门设置情况。 |
|  |  |  | 8.4.2.2 | 列出站内主要设施间距（见表33），并进行合规性评价。 | 增加内容，要求列表并评价 |
|  |  |  | 8.4.2.3 | 说明站场竖向布置情况，防洪设计标高以及安全措施落实情况，并进行合规性评价。 | 修改内容，提出了具体要求 |
|  |  | 应检查输送工艺方案和采取的安全措施，包括管道泄漏事故工况下的措施等。对于输气管道重点检查防冰堵的安全措施的落实情况；对于输油管道重点检查凝管、水击、高点拉空（液柱分离）等安全措施的落实情况。 | 8.4.3.1 输气管道 | a）说明输气管道输送工艺。 b）从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价： 1）管道泄漏预防； 2）管道泄漏检测； 3）管道泄漏事故响应。 | 修改并细化内容，提出输气管道安全验收评价要求 |
|  | 7.4 | 站场工艺 | 8.4.3.2 输油管道 | a）说明输油管道输送工艺。 b）从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价： 1）预防凝管，包括保温加热、加降凝剂等，最大允许停输时间等； 2）水击保护； 3）防止管道高点拉空（液柱分离）； 4）管道泄漏预防及事故工况下的响应。 | 修改并细化内容，提出输油管道安全验收评价要求 |
|  |  | 应说明典型站场功能及流程，包括正反输、增压、减压、加热、分输、清管等情况，重点检查以下内容： a） 输送介质情况（见12.1 附件 m）； b） 试运行期工艺系统设置、流程，压力、流量、温度、液位等运行参数情况； c） 站场内设计压力分界处，应急截断与泄放（放空），压力、流量、温度、液位安全保护设定，离心式压缩机防喘振，离心泵防气蚀，低温冻结的安全措施落实情况。 | 8.4.4.1 输气管道 | a）说明站场功能及流程，包括正反输、增压、加热、分输、清管等； b）说明站场设计参数和运行参数； c）从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价： 1）站场压力分界处； 2）站场紧急情况； 3）低温、低应力工况； 4）加热设施防止超温、超压； 5）管道内积液、冰堵及局部节流引起土壤冻胀； 6）离心式压缩机防喘振； 7）开车、停车时防低温冻结、冻裂。 | 修改细化内容，提出输气管道安全验收评价要求 |
|  | 7.5 | 储运设备 | 8.4.4.2 输油管道 | a）说明站场功能及流程，包括正反输、加压、减压、加热、分输、清管等； b）说明站场设计参数和运行参数； c）从以下方面说明输送工艺安全措施落实情况并进行合规性评价： 1）站场压力分界处； 2）站场紧急情况； 3）低温、低应力工况； 4）工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值保护； 5）管道内流体停止流动时，防止静压超压； 6）管道内流体停止流动时，加热设施防止超温、超压； 7）离心泵防气蚀； 8）开车、停车时防低温冻结、冻裂。 | 修改细化内容，提出输油管道安全验收评价要求 |
|  | 7.5.1 | 应说明站场主要储运设备的完整性（见表27），检查安全附件的有效性。属于特种设备的应在备注一栏标明。 | 8.4.5.1 | 列出主要储运设备（见表34）。 | 修改内容 |
|  | 7.5.2 | 应说明强制检测设备、特种设备检测检验、特种设备备案登记表、站场安全防护措施等合规性（见12.1 附件 n）。 | 8.4.5.2 | 说明强制检测设备、特种设备检测检验、特种设备备案登记等情况，见11.1的q）。 | 修改内容 |
|  | 7.5.3 | 若采用新设备，应说明新设备的安全可靠性论证情况。 | 8.4.5.3 | 说明设备及管道防护安全措施落实情况并进行合规性评价。 | 新增内容，提出设备安全验收评价具体要求。 |
|  | 无 | 无 | 8.4.6 | 重大危险源 | 文本位置变化，将重大危险源条款移至站场评价单元 |
|  | 无 | 无 | 8.4.6.1 | 复核建设项目范围内油品站场储存单元危险化学品重大危险源辨识结果。 | 新增内容，要求安全验收评价阶段复核油品站场重大危险源辨识结果。 |
|  | 无 | 无 | 8.4.6.2 | 从以下方面对重大危险源进行合规性评价： a）按相关管理规定备案的情况； b）重大危险源安全管控； c）重大危险源应急管理。 | 修改内容，提出具体评价要求 |
|  | 无 | 无 | 8.4.7 | 站场定量风险评价 相对安全设施设计，如新增或外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。 | 新增内容，提出了站场定量评价具体要求。 |
|  |  | 应检查自控系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容： a） 数据采集与监视控制(SCADA)系统； b） 基本过程控制系统（BPCS）； c） 安全仪表系统（SIS）； d） 管道泄漏检测系统； e） 水击保护系统； f） 可燃（有毒）气体检测系统及火灾自动报警系统； g） 站控制室的设置； h） 其它安全措施。 | 8.5.1.1 | 说明自控系统设置及运行状况。 | 修改内容，要求先介绍情况 |
|  | 8.2 | 通信 | 8.5.1.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a） 数据采集与监视控制（SCADA）系统； b） 基本过程控制系统（BPCS）； c） 安全仪表系统（SIS）； d） 管道泄漏监测系统； e） 水击保护系统； f） 压力、温度、液位、流量控制系统； g） 火灾自动报警系统； h） 可燃（有毒）气体检测系统； i） 站控制室的设置； j） 其它安全措施。 | 修改内容，增加了“压力、温度、液位、流量控制系统”，将“可燃（有毒）气体检测系统及火灾自动报警系统”拆分评价。 |
|  |  | 应检查通信系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容： a） 数据传输； b） 安全防范系统； c） 电子巡查及巡检系统； d） 防雷防静电接地； e） 光缆防护。 | 8.5.2.1 | 说明通信系统设置及运行状况。 | 修改内容，介绍实际情况 |
|  | 8.3 | 供配电 | 8.5.2.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a） 数据传输； b） 安全防范系统（工业电视、入侵报警、光纤预警系统等）； c） 电子巡查及巡检系统； d） 防雷及接地； f） 光缆防护。 | 修改内容，增加工业电视、入侵报警、光纤预警系统评价内容。 |
|  |  | 应检查供配电设置及运行状况，包括但不限于以下内容： a） 压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）； b） 站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况； c） 变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况； d） 爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施； e） 各站场、阀室防雷、防静电保护措施（见12.1 附件 o）； f） 主要电气设备统计； g） 采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。 | 8.5.3.1 | 说明供配电系统设置运行状。 | 修改内容，介绍实际情况 |
|  | 8.4 | 防腐与保温 | 8.5.3.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a）供配电系统及设备； b）电气设备的防爆、防火、防腐； c）防雷、防静电，防雷、防静电接地检测报告，见11.1的r）； d）防电击保护； e）其他措施。 | 修改内容，对应安全设施设计进行安全验收评价。 |
|  |  | 应检查管道防腐与保温设置及运行状况，包括但不限于以下内容： a） 管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施； b） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况； c） 站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置（阴极保护测试记录见12.1 附件 p）； d） 管道沿线杂散电流干扰防护方案的落实情况。 | 8.5.4.1 | 说明管道防腐与保温设置及运行状况。 | 修改内容，要求先介绍情况 |
|  | 8.5 | 采暖通风 | 8.5.4.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a）管道外防腐层及保温层和补口； b）站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施； c） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料分布情况，阴极保护测试记录，见11.1的s）； d） 站场区域阴极保护系统构成，阳极材料设置点的布置。 | 修改内容，站内站外管道分别进行评价。 |
|  |  | 应检查通风、供热设施或外接热源等设置及运行状况。 | 8.5.5.1 | 说明通风、供热设施或外接热源等设置及运行状况。 | 修改内容，要求先介绍情况 |
|  | 8.6 | 建（构）筑物 | 8.5.5.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a）建筑物通风、空调、排烟及系统抗震； b）压缩机厂房、输油泵房、分析小屋等设置事故通风场所的补风； c）供热系统安全防护。 | 修改内容，提出了安全验收评价的具体要求 |
|  |  | 应检查建（构）筑物设置、抗震设防烈度、抗震设防分类、抗震等级、耐火等级、特殊地质条件站场的建（构）筑物地基处理等情况（见表28）。 | 8.5.6.1 | 说明建（构）筑物设置情况，列出表35。 | 修改内容，要求先介绍情况 |
|  | 9 | 安全管理 | 8.5.6.2 | 从以下方面说明安全措施落实情况并进行合规性评价： a）耐火性能； b）安全疏散 c）控制室、机柜间等重要设施面向具有火灾、爆炸危险性设施一侧的防爆措施； d）抗震分类及防护； e）液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞区以及不良地质、软弱土层及高填方地基处理。 | 修改内容，提出了安全验收评价的具体要求 |
|  | 9.5 | 应急预案 应检查现场应急处置方案岗位落实情况，站场上级管理单位应急预案备案情况（见12.1 附件 u），以及应急预案的培训演练情况。 | 8.6.5 | 应急预案 说明应急预案备案情况，见11.1的x），人员密集型场所高后果区风险管控方案，应急预案的培训、演练情况，应急装备及设施配备情况。 | 修改内容，增加了人员密集型场所高后果区评价内容 |
|  | 9.6 | 安全投入 应列出建设项目主要安全设施投入决算情况。 | 8.6.6 | 安全投入 按照附录A列出建设项目主要安全设施，并说明投入情况。 | 修改内容，按照附录所列安全设施描述安全投入 |
|  | 9.7 | 外部依托力量 应列出建设单位与外部依托抢险作业的协议书（见12.1 附件 v）。 | 8.6.7 | 外部依托力量 列出运行单位与外部依托力量的分布情况，包括医疗、消防和抢险作业的协议书，见11.1的y）。 | 修改内容，增加了医疗和消防外部依托评价 |
|  | 10.1 结论 | 根据上述安全验收评价结果，应从以下方面给出结论： a） 建设、设计、施工、监理、检验检测等单位的合法性； b） 采用国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性； c） 管道路由、站场布置的合规性； d） 选用的主要技术、工艺的安全可靠性； e） 安全设施设计提出的安全对策措施落实情况； f） 应急预案和现场处置方案的可行性； g） 存在问题整改情况； h） 给出明确结论。 | 9.1 结论 | 根据上述安全验收评价结果，应从以下方面给出结论： a）变更部分危险有害因素辨识结论； b） 安全验收基本条件、线路、站场和公用工程合规性； c） 安全管理的合理性； d） 安全设施设计对策措施落实情况； e） 安全验收评价提出的存在问题整改情况； f） 如试生产运行期间发生生产安全事故，说明处置情况及合规性结论。 g） 给出明确结论。 | 修改内容，针对安全验收评价工作内容，逐条给出结论。 |
|  | 11.1 | 对安全验收评价报告提出的存在问题逐项进行整改，暂时无法整改的应说明采取的安全措施或整改计划。 | -- | 安全验收评价单位与建设单位对安全验收评价报告中某些内容未能达成一致意见时，应在安全验收评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。 | 删除了安全验收评价提出的存在问题整改情况，移至“9.1 结论”中 |
|  | 12.1 附件 | 附件应包括但不限于以下内容： a） 《可行性研究报告》批复； b） 建设项目的审批、核准（备案）批复； c） 初步设计批复； d） 建设单位内审意见； e） 安全设施设计审查意见书；补充安全评价和安全设施设计变更审查意见书； f） 安全评价、设计、施工、监理、检验检测等单位的资质； g） 安全验收评价委托书； h） 安全设施设计总结报告； i） 安全设施施工总结报告； j） 安全设施检测总结报告； k） 安全设施监理总结报告； l） 生产试运行总结； m） 输送介质检测报告； n） 强制检测设备、特种设备检测检验报告、特种设备备案登记表； o） 防雷、防静电接地检测报告； p） 阴极保护测试记录； q） 安全管理机构设置文件和安全管理体系、规章制度、操作规程目录； r） 主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师及特种作业人员取证清单，员工上岗培训情况； s） 从业人员缴纳工伤保险费的证明材料; t） 抢修设备器具清单； u） 应急预案备案回执单； v） 抢险作业协议书。 | 11.1 附件 | 附件应包括但不限于以下内容： a）审批（核准、备案）文件； b）可行性研究报告批复文件； c）安全条件审查意见； d）初步设计批复； e）安全设施设计审查意见； f）安全设施变更设计审查意见（如涉及）； g）与安全生产相关的专项评价报告的批复文件； h）建设单位的营业执照； i）设计、施工、监理、检验检测等单位的营业执照、资质； j）安全验收评价委托书； k）安全设施设计总结报告； l）安全设施施工总结报告； m）安全设施检测总结报告； n）安全设施监理总结报告； o）生产试运行总结； p）输送介质检测报告； q）强制检测设备、特种设备检测检验报告、特种设备使用登记证； r）防雷、防静电接地检测报告； s）阴极保护测试记录； t）安全管理机构设置文件和安全管理体系、规章制度、操作规程目录； u）主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师及特种作业人员取证清单，员工上岗培训情况； v）从业人员缴纳工伤保险费的证明材料； w）抢修设备器具清单； x）应急预案备案回执单； y）抢险作业协议书； z）历次安全验收意见和整改情况。 | 修改内容，调整支持性文件的顺序，按照建设项目开展先后顺序列出； 增加了“安全设施变更设计审查意见”； 增加了“与安全生产相关的专项评价报告的批复文件”； 增加了“建设单位的营业执照；” 删除了“建设单位内审意见”； 增加了“历次安全验收意见和整改情况。” |
|  | 12.2 附图 | 附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a） 工艺系统图（竣工图）； b） 线路走向示意图（竣工图）； c） 站场工艺流程图（竣工图）； d） 站场区域、总平面布置图（竣工图）； e） 典型阀室工艺流程图（竣工图）； f） 典型阀室总平面布置图（竣工图）； g） 爆炸危险区域等级划分图； h） 火灾及可燃气体检测点平面布置图； | 11.2 附图 | 附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a）工艺系统图（竣工图）； b）线路走向示意图； c）站场工艺流程图（竣工图）； d）站场区域、总平面布置图（竣工图）； e）典型阀室工艺流程图（竣工图）； f）典型阀室总平面布置图（竣工图）； g）爆炸危险区域等级划分图； h）火灾及可燃气体检测点平面布置图； | 修改内容，删除线路走向示意图为竣工图的要求。 |
|  | 13.1.2 扉页 | 扉页格式应符合附录B（规范性附录）的要求。 | 12.1.2 | 扉页 扉页格式应符合附录C的要求。 |  |
|  | 无 | 无 | 12.1.3 | 安全评价机构资质证书 安全评价机构资质证书复制件。 | 新增内容 |
|  | 13.1.3 | 评价人员名单 评价人员名单格式应符合附录C（规范性附录）的要求。 | 12.1.4 | 评价人员名单 评价人员名单格式应符合附录D的要求。 | 修改内容，将评价人员签署页要求合并提出 |
|  | 13.1.4 | 前言 前言中应包括评价目的、评价过程和致谢词。 | 12.1.5 | 前言 前言中应包括评价目的、评价过程和致谢词。“前言”应采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。 | 修改内容，前言内容及字号字体要求合并提出 |
|  | 13.1.5 | 目录 目录的编排应列出章、节的名称。 | 12.1.6 | 目录 目录的编排应列出章、节的名称。“目录”应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。 | 修改内容，目录内容及字号字体要求合并提出 |
|  | 13.1.6 | 报告正文 报告正文应包括正文及其附录。 | 12.1.7 | 报告正文 报告正文应包括第4章-11章的相关内容。 报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB 2312字，页脚页码采用五号楷体_GB 2312字。 | 修改内容，报告正文内容及字号字体要求合并提出 |
|  | 13.1.7 | 附件与附图 | 12.1.8 | 附件与附图 附件与附图应采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。 | 修改内容，附件附图要求及字号字体要求合并提出 |
|  | 13.5 封装 | 报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字： a） 封面加盖建设项目单位公章； b） 扉页加盖评价机构公章； c） 评价人员名单进行手签字； d） 结论加盖评价机构公章； e） 封页加盖评价机构公章。 | 12.4 封装 | 报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字： a）封面加盖建设项目单位公章； b）扉页加盖评价机构公章； c）评价人员名单进行手签字； d）结论加盖评价机构公章； e）封页加盖评价机构公章； f）侧面加盖评价机构盖骑缝章。 | 增加内容，提出“侧面加盖评价机构盖骑缝章”的要求 |
|  | 无 | 无 | 附录A | 主要安全设施 | 增加了“主要安全设施表”。 |
|  | 附录A | 安全验收评价报告封面格式 | 附录B | 安全验收评价报告封面格式 | 取消“建设项目单位”。进一步规范了报告封面格式，调整为建设单位公章。 |

- 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

通过修订该标准，一方面可以解决近几年标准实施过程中发现的问题，另一方面可以进一步规范建设项目安全验收评价，减少评价过程中由于对条款理解不一致出现偏差，提高工作效率。陆上油气长输管道建设项目安全验收评价的规范化，将为油气长输管道的发展带来明显的经济效益和社会效益。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

2019年，应急管理部发布了《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019），重点对陆上油气管道建设项目安全验收评价内容及其报告编制提出了要求。本标准为《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019）的修订。

通过对国外同类标准情况的调研，美国运输部（DOT）下设的管道和危险品安全管理局（PHMSA）负责省际和跨国油气管道的建设和运行监管，PHMSA根据《管道安全法》对油气管道的设计、建设、运行、维护以及应急响应全面监管。

加拿大油气管道监管模式为联邦政府能源主管部门负责对省际和跨国油气管道的建设和运行进行监管，加拿大标准协会制定的 CSA Z662《石油和天然气管道系统》涵盖了管道的设计、材料、安装、焊接、检测、腐蚀控制、运行、维护、修理、废弃全生命周期的内容，是监管机构的监管依据。

国外标准均是建立在其特殊的国家背景下，国际上对油气长输管道建设项目采用与我国完全不同的安全监管方式，没有安全验收评价相关工作要求，本标准在修订过程中将充分结合我国的实际情况，并考虑吸纳国外相关先进的、成熟的经验。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

- 与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的编制工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10）的工作指导下进行，符合《安全生产法》《标准化法》等相关法律要求。

本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。

本标准遵循《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规的进一步落实和细化，是指导陆上油气长输管道建设项目安全验收评价工作的重要支撑。

- 配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本标准作为陆上油气长输管道安全验收评价的安全生产专业性标准，是由原推荐性标准《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019）转化而成。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

现行标准为推荐性标准，建议本次修订改为强制性标准。油气长输管道作为国家能源重要基础设施，其安全性和稳定性直接关系到国家能源安全和人民生命财产安全。从法规层面来看，我国对于油气道安全监管的重视程度日益提升，相关法律法规不断完善，将安全验收评价导则由推荐标准提升为强制标准，有助于更好地与现有法规体系相衔接，提升整个油气管道行业的安全监管水平。从行业发展和市场需求的角度来看，强制标准有助于规范行业行为，提升行业整体的安全水平，推动行业健康、可持续发展。

《安全生产法》对安全评价提出明确要求，第三十二条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”。同时，标准的推转强符合《中华人民共和国标准化法》第十条的规定：“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为6个月。

考虑到标准实施之后，仍有部分实施之日前已经按照原AQ/T 3056-2019 编制完成了建设项目安全验收评价报告，在实施过程中，由于标准新增了部分风险分析和定性定量评价要求，安全验收评价工作需要有针对性的开展实施，此项工作需要一定的时间。因此，建议的实施过渡期为6个月，以保证建设单位和安全验收评价单位能够充分消化理解新标准，确保该文件的落地实施。

标准发布后，标委会或标准起草单位应及时组织标准宣贯，建议对建设单位、安全验收评价单位等相关单位进行宣贯，以便相关人员能够更好理解标准技术内容。积极推进企业主体责任的落实，督导相关企业积极落实本标准要求。通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使建设单位和安全验收评价单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。

综上所述，建议的6个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与建设单位和安全验收评价单位的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。

- 与实施标准有关的政策措施

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范国内安全验收评价以及预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。

本标准制定以《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等作为依据。具体条款如下：

- （一）安全生产法

第三十四条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

第七十二条承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

- （二）建设项目安全设施“三同时”监督管理办法

第十七条 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。

施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工，并对安全设施的工程质量负责。

第十九条 工程监理单位、监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对安全设施工程的工程质量承担监理责任。

第二十二条 建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。

第二十三条　建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

- （三）危险化学品建设项目安全监督管理办法

第三条 建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收的，不得开工建设或者投入生产（使用）。

第七条 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。

涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。

第二十一条 建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。

第二十三条　建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装置、设施同时进行试生产（使用）。

试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。

试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

第二十四条　建设项目安全设施施工完成后，施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告。

第二十五条　建设项目试生产期间，建设单位应当按照本办法的规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

该标准为强制性标准，建议通报。

- 废止现行有关标准的建议

本标准代替安全行业标准《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T 3056-2019）。

- 涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关专利。

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

- 其他应予以说明的事项

无。